## AI
Тип канала | № канала | Название канала | ЕИ | Диапазон эл | Диапазон физ | Контур управления | Объект 1 | Объект 2 | Переменная | Тип данных | Объявление в общей структуре | Настройки для перобразования | Разбиение данных на структуры |  |  | Список сред | Имена | Объявление в контуре
AI | 1 | PDг на котёл | кПа | 4_20 | 0_10 | Gas |  |  | fPD | REAL | Gas_fPD : REAL; (*PDг на котёл*) | Gas_fPD:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=10 ), | DataReal.Gas.fPD:=stAiAll.Gas_fPD; | 1 | Gas | Gas | Gas_fPD : WSTRING(20):="PDг на котёл"; | fPD : REAL; (*PDг на котёл*)
AI | 2 | Pг1 за диафрагмой | кПа | 4_20 | 0_100 | Gas |  |  | fP1 | REAL | Gas_fP1 : REAL; (*Pг1 за диафрагмой*) | Gas_fP1:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Gas.fP1:=stAiAll.Gas_fP1; |  |  | Reserv | Gas_fP1 : WSTRING(20):="Pг1 за диафрагмой"; | fP1 : REAL; (*Pг1 за диафрагмой*)
AI | 3 | Тг за диафрагмой | °C | 4_20 | -50_200 | Gas |  |  | fT | REAL | Gas_fT : REAL; (*Тг за диафрагмой*) | Gas_fT:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=-50, fNormH:=200 ), | DataReal.Gas.fT:=stAiAll.Gas_fT; |  |  | Smoke | Gas_fT : WSTRING(20):="Тг за диафрагмой"; | fT : REAL; (*Тг за диафрагмой*)
AI | 4 | Рг2 за диафрагмой | кПа | 4_20 | 0_100 | Gas |  |  | fP2 | REAL | Gas_fP2 : REAL; (*Рг2 за диафрагмой*) | Gas_fP2:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Gas.fP2:=stAiAll.Gas_fP2; |  |  | Water | Gas_fP2 : WSTRING(20):="Рг2 за диафрагмой"; | fP2 : REAL; (*Рг2 за диафрагмой*)
AI | 5 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI5 | REAL | Reserv_fAI5 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI5:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI5:=stAiAll.Reserv_fAI5; | 2 | Reserv | Group1 | Reserv_fAI5 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI5 : REAL; (*Резерв*)
AI | 6 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI6 | REAL | Reserv_fAI6 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI6:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI6:=stAiAll.Reserv_fAI6; |  |  | Group2 | Reserv_fAI6 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI6 : REAL; (*Резерв*)
AI | 7 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI7 | REAL | Reserv_fAI7 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI7:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI7:=stAiAll.Reserv_fAI7; |  |  | Group3 | Reserv_fAI7 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI7 : REAL; (*Резерв*)
AI | 8 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI8 | REAL | Reserv_fAI8 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI8:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI8:=stAiAll.Reserv_fAI8; |  |  | Group4 | Reserv_fAI8 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI8 : REAL; (*Резерв*)
AI | 9 | Содержание O² | % | 4_20 | 0_21 | Smoke |  |  | fO2 | REAL | Smoke_fO2 : REAL; (*Содержание O²*) | Smoke_fO2:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=21 ), | DataReal.Smoke.fO2:=stAiAll.Smoke_fO2; | 3 | Smoke |  | Smoke_fO2 : WSTRING(20):="Содержание O²"; | fO2 : REAL; (*Содержание O²*)
AI | 10 | Т уходящих газов | °C | 4_20 | 0_400 | Smoke |  |  | fT | REAL | Smoke_fT : REAL; (*Т уходящих газов*) | Smoke_fT:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=400 ), | DataReal.Smoke.fT:=stAiAll.Smoke_fT; |  |  |  | Smoke_fT : WSTRING(20):="Т уходящих газов"; | fT : REAL; (*Т уходящих газов*)
AI | 11 | Разрежение 1 | кПа | 4_20 | -0.2_0.2 | Smoke |  |  | fPVacA | REAL | Smoke_fPVacA : REAL; (*Разрежение 1*) | Smoke_fPVacA:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=-0.2, fNormH:=0.2 ), | DataReal.Smoke.fPVacA:=stAiAll.Smoke_fPVacA; |  |  |  | Smoke_fPVacA : WSTRING(20):="Разрежение 1"; | fPVacA : REAL; (*Разрежение 1*)
AI | 12 | Разрежение 2 | кПа | 4_20 | -0.2_0.2 | Smoke |  |  | fPVacB | REAL | Smoke_fPVacB : REAL; (*Разрежение 2*) | Smoke_fPVacB:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=-0.2, fNormH:=0.2 ), | DataReal.Smoke.fPVacB:=stAiAll.Smoke_fPVacB; |  |  |  | Smoke_fPVacB : WSTRING(20):="Разрежение 2"; | fPVacB : REAL; (*Разрежение 2*)
AI | 13 | PDсв на входе | кПа | 4_20 | 0_63 | Water |  |  | fPD | REAL | Water_fPD : REAL; (*PDсв на входе*) | Water_fPD:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=63 ), | DataReal.Water.fPD:=stAiAll.Water_fPD; | 4 | Water |  | Water_fPD : WSTRING(20):="PDсв на входе"; | fPD : REAL; (*PDсв на входе*)
AI | 14 | Тсв на входе | кПа | 4_20 | 0_200 | Water |  |  | fTIn | REAL | Water_fTIn : REAL; (*Тсв на входе*) | Water_fTIn:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=200 ), | DataReal.Water.fTIn:=stAiAll.Water_fTIn; |  |  |  | Water_fTIn : WSTRING(20):="Тсв на входе"; | fTIn : REAL; (*Тсв на входе*)
AI | 15 | Рсв на входе | мПа | 4_20 | 0_2.5 | Water |  |  | fPIn | REAL | Water_fPIn : REAL; (*Рсв на входе*) | Water_fPIn:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Water.fPIn:=stAiAll.Water_fPIn; |  |  |  | Water_fPIn : WSTRING(20):="Рсв на входе"; | fPIn : REAL; (*Рсв на входе*)
AI | 16 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI16 | REAL | Reserv_fAI16 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI16:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI16:=stAiAll.Reserv_fAI16; |  |  |  | Reserv_fAI16 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI16 : REAL; (*Резерв*)
AI | 17 | Тсв1 на выходе | кПа | 4_20 | 0_200 | Water |  |  | fTOut1 | REAL | Water_fTOut1 : REAL; (*Тсв1 на выходе*) | Water_fTOut1:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=200 ), | DataReal.Water.fTOut1:=stAiAll.Water_fTOut1; |  |  |  | Water_fTOut1 : WSTRING(20):="Тсв1 на выходе"; | fTOut1 : REAL; (*Тсв1 на выходе*)
AI | 18 | Тсв2 на выходе | кПа | 4_20 | 0_200 | Water |  |  | fTOut2 | REAL | Water_fTOut2 : REAL; (*Тсв2 на выходе*) | Water_fTOut2:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=200 ), | DataReal.Water.fTOut2:=stAiAll.Water_fTOut2; |  |  |  | Water_fTOut2 : WSTRING(20):="Тсв2 на выходе"; | fTOut2 : REAL; (*Тсв2 на выходе*)
AI | 19 | Рсв1 на выходе | МПа | 4_20 | 0_2.5 | Water |  |  | fPOut1 | REAL | Water_fPOut1 : REAL; (*Рсв1 на выходе*) | Water_fPOut1:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Water.fPOut1:=stAiAll.Water_fPOut1; |  |  |  | Water_fPOut1 : WSTRING(20):="Рсв1 на выходе"; | fPOut1 : REAL; (*Рсв1 на выходе*)
AI | 20 | Рсв2 на выходе | МПа | 4_20 | 0_2.5 | Water |  |  | fPOut2 | REAL | Water_fPOut2 : REAL; (*Рсв2 на выходе*) | Water_fPOut2:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Water.fPOut2:=stAiAll.Water_fPOut2; |  |  |  | Water_fPOut2 : WSTRING(20):="Рсв2 на выходе"; | fPOut2 : REAL; (*Рсв2 на выходе*)
AI | 21 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI21 | REAL | Reserv_fAI21 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI21:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI21:=stAiAll.Reserv_fAI21; |  |  |  | Reserv_fAI21 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI21 : REAL; (*Резерв*)
AI | 22 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI22 | REAL | Reserv_fAI22 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI22:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI22:=stAiAll.Reserv_fAI22; |  |  |  | Reserv_fAI22 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI22 : REAL; (*Резерв*)
AI | 23 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI23 | REAL | Reserv_fAI23 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI23:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI23:=stAiAll.Reserv_fAI23; |  |  |  | Reserv_fAI23 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI23 : REAL; (*Резерв*)
AI | 24 | Пол. рег. разр. А | % | 4_20 | 0_100 | Smoke | DamperA |  | fPosition | REAL | Smoke_DamperA_fPosition : REAL; (*Пол. рег. разр. А*) | Smoke_DamperA_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Smoke.DamperA.fPosition:=stAiAll.Smoke_DamperA_fPosition; |  |  |  | Smoke_DamperA_fPosition : WSTRING(20):="Пол. рег. разр. А"; | DamperA.fPosition : REAL; (*Пол. рег. разр. А*)
AI | 25 | Пол. рег. разр. Б | % | 4_20 | 0_100 | Smoke | DamperB |  | fPosition | REAL | Smoke_DamperB_fPosition : REAL; (*Пол. рег. разр. Б*) | Smoke_DamperB_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Smoke.DamperB.fPosition:=stAiAll.Smoke_DamperB_fPosition; |  |  |  | Smoke_DamperB_fPosition : WSTRING(20):="Пол. рег. разр. Б"; | DamperB.fPosition : REAL; (*Пол. рег. разр. Б*)
AI | 26 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI26 | REAL | Reserv_fAI26 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI26:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI26:=stAiAll.Reserv_fAI26; |  |  |  | Reserv_fAI26 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI26 : REAL; (*Резерв*)
AI | 27 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI27 | REAL | Reserv_fAI27 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI27:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI27:=stAiAll.Reserv_fAI27; |  |  |  | Reserv_fAI27 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI27 : REAL; (*Резерв*)
AI | 28 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI28 | REAL | Reserv_fAI28 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI28:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI28:=stAiAll.Reserv_fAI28; |  |  |  | Reserv_fAI28 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI28 : REAL; (*Резерв*)
AI | 29 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI29 | REAL | Reserv_fAI29 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI29:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI29:=stAiAll.Reserv_fAI29; |  |  |  | Reserv_fAI29 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI29 : REAL; (*Резерв*)
AI | 30 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI30 | REAL | Reserv_fAI30 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI30:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI30:=stAiAll.Reserv_fAI30; |  |  |  | Reserv_fAI30 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI30 : REAL; (*Резерв*)
AI | 31 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI31 | REAL | Reserv_fAI31 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI31:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI31:=stAiAll.Reserv_fAI31; |  |  |  | Reserv_fAI31 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI31 : REAL; (*Резерв*)
AI | 32 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI32 | REAL | Reserv_fAI32 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI32:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI32:=stAiAll.Reserv_fAI32; |  |  |  | Reserv_fAI32 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI32 : REAL; (*Резерв*)
AI | 33 | Рг перед гор. 1 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group1 | BurnWork1 |  | fPGas | REAL | Group1_BurnWork1_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 1*) | Group1_BurnWork1_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[1].fPGas:=stAiAll.Group1_BurnWork1_fPGas; | 5 | Group1 |  | Group1_BurnWork1_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 1"; | BurnWork[1].fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 1*)
AI | 34 | Рв перед гор. 1 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group1 | BurnWork1 |  | fPAir | REAL | Group1_BurnWork1_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 1*) | Group1_BurnWork1_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[1].fPAir:=stAiAll.Group1_BurnWork1_fPAir; |  |  |  | Group1_BurnWork1_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 1"; | BurnWork[1].fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 1*)
AI | 35 | Рг перед гор. 3 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group1 | BurnWork2 |  | fPGas | REAL | Group1_BurnWork2_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 3*) | Group1_BurnWork2_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[2].fPGas:=stAiAll.Group1_BurnWork2_fPGas; |  |  |  | Group1_BurnWork2_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 3"; | BurnWork[2].fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 3*)
AI | 36 | Рв перед гор. 3 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group1 | BurnWork2 |  | fPAir | REAL | Group1_BurnWork2_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 3*) | Group1_BurnWork2_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[2].fPAir:=stAiAll.Group1_BurnWork2_fPAir; |  |  |  | Group1_BurnWork2_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 3"; | BurnWork[2].fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 3*)
AI | 37 | Рг перед гор. 5 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group1 | BurnMain |  | fPGas | REAL | Group1_BurnMain_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 5*) | Group1_BurnMain_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[1].BurnMain.fPGas:=stAiAll.Group1_BurnMain_fPGas; |  |  |  | Group1_BurnMain_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 5"; | BurnMain.fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 5*)
AI | 38 | Рв перед гор. 5 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group1 | BurnMain |  | fPAir | REAL | Group1_BurnMain_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 5*) | Group1_BurnMain_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[1].BurnMain.fPAir:=stAiAll.Group1_BurnMain_fPAir; |  |  |  | Group1_BurnMain_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 5"; | BurnMain.fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 5*)
AI | 39 | Рг перед гор. 7 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group1 | BurnWork3 |  | fPGas | REAL | Group1_BurnWork3_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 7*) | Group1_BurnWork3_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[3].fPGas:=stAiAll.Group1_BurnWork3_fPGas; |  |  |  | Group1_BurnWork3_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 7"; | BurnWork[3].fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 7*)
AI | 40 | Рв перед гор. 7 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group1 | BurnWork3 |  | fPAir | REAL | Group1_BurnWork3_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 7*) | Group1_BurnWork3_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[3].fPAir:=stAiAll.Group1_BurnWork3_fPAir; |  |  |  | Group1_BurnWork3_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 7"; | BurnWork[3].fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 7*)
AI | 41 | Рг м/у ПЗК гор. 1 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group1 | BurnWork1 |  | fPGasBetween | REAL | Group1_BurnWork1_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 1*) | Group1_BurnWork1_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[1].fPGasBetween:=stAiAll.Group1_BurnWork1_fPGasBetween; |  |  |  | Group1_BurnWork1_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 1"; | BurnWork[1].fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 1*)
AI | 42 | Рг м/у ПЗК гор. 3 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group1 | BurnWork2 |  | fPGasBetween | REAL | Group1_BurnWork2_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 3*) | Group1_BurnWork2_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[2].fPGasBetween:=stAiAll.Group1_BurnWork2_fPGasBetween; |  |  |  | Group1_BurnWork2_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 3"; | BurnWork[2].fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 3*)
AI | 43 | Рг м/у ПЗК гор. 5 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group1 | BurnMain |  | fPGasBetween | REAL | Group1_BurnMain_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 5*) | Group1_BurnMain_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[1].BurnMain.fPGasBetween:=stAiAll.Group1_BurnMain_fPGasBetween; |  |  |  | Group1_BurnMain_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 5"; | BurnMain.fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 5*)
AI | 44 | Рг м/у ПЗК гор. 7 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group1 | BurnWork3 |  | fPGasBetween | REAL | Group1_BurnWork3_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 7*) | Group1_BurnWork3_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[3].fPGasBetween:=stAiAll.Group1_BurnWork3_fPGasBetween; |  |  |  | Group1_BurnWork3_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 7"; | BurnWork[3].fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 7*)
AI | 45 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI45 | REAL | Reserv_fAI45 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI45:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI45:=stAiAll.Reserv_fAI45; |  |  |  | Reserv_fAI45 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI45 : REAL; (*Резерв*)
AI | 46 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI46 | REAL | Reserv_fAI46 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI46:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI46:=stAiAll.Reserv_fAI46; |  |  |  | Reserv_fAI46 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI46 : REAL; (*Резерв*)
AI | 47 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI47 | REAL | Reserv_fAI47 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI47:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI47:=stAiAll.Reserv_fAI47; |  |  |  | Reserv_fAI47 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI47 : REAL; (*Резерв*)
AI | 48 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI48 | REAL | Reserv_fAI48 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI48:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI48:=stAiAll.Reserv_fAI48; |  |  |  | Reserv_fAI48 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI48 : REAL; (*Резерв*)
AI | 49 | Пол. засл. газ. 1 | % | 4_20 | 0_100 | Group1 | BurnWork1 | DamperGas | fPosition | REAL | Group1_BurnWork1_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 1*) | Group1_BurnWork1_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[1].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group1_BurnWork1_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group1_BurnWork1_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 1"; | BurnWork[1].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 1*)
AI | 50 | Пол. засл. воз. 1 | % | 4_20 | 0_100 | Group1 | BurnWork1 | DamperAir | fPosition | REAL | Group1_BurnWork1_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 1*) | Group1_BurnWork1_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[1].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group1_BurnWork1_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group1_BurnWork1_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 1"; | BurnWork[1].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 1*)
AI | 51 | Пол. засл. газ. 3 | % | 4_20 | 0_100 | Group1 | BurnWork2 | DamperGas | fPosition | REAL | Group1_BurnWork2_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 3*) | Group1_BurnWork2_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[2].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group1_BurnWork2_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group1_BurnWork2_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 3"; | BurnWork[2].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 3*)
AI | 52 | Пол. засл. воз. 3 | % | 4_20 | 0_100 | Group1 | BurnWork2 | DamperAir | fPosition | REAL | Group1_BurnWork2_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 3*) | Group1_BurnWork2_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[2].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group1_BurnWork2_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group1_BurnWork2_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 3"; | BurnWork[2].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 3*)
AI | 53 | Пол. засл. газ. 5 | % | 4_20 | 0_100 | Group1 | BurnMain | DamperGas | fPosition | REAL | Group1_BurnMain_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 5*) | Group1_BurnMain_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[1].BurnMain.DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group1_BurnMain_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group1_BurnMain_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 5"; | BurnMain.DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 5*)
AI | 54 | Пол. засл. воз. 5 | % | 4_20 | 0_100 | Group1 | BurnMain | DamperAir | fPosition | REAL | Group1_BurnMain_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 5*) | Group1_BurnMain_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[1].BurnMain.DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group1_BurnMain_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group1_BurnMain_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 5"; | BurnMain.DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 5*)
AI | 55 | Пол. засл. газ. 7 | % | 4_20 | 0_100 | Group1 | BurnWork3 | DamperGas | fPosition | REAL | Group1_BurnWork3_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 7*) | Group1_BurnWork3_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[3].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group1_BurnWork3_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group1_BurnWork3_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 7"; | BurnWork[3].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 7*)
AI | 56 | Пол. засл. воз. 7 | % | 4_20 | 0_100 | Group1 | BurnWork3 | DamperAir | fPosition | REAL | Group1_BurnWork3_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 7*) | Group1_BurnWork3_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[1].BurnWork[3].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group1_BurnWork3_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group1_BurnWork3_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 7"; | BurnWork[3].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 7*)
AI | 57 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI57 | REAL | Reserv_fAI57 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI57:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI57:=stAiAll.Reserv_fAI57; |  |  |  | Reserv_fAI57 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI57 : REAL; (*Резерв*)
AI | 58 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI58 | REAL | Reserv_fAI58 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI58:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI58:=stAiAll.Reserv_fAI58; |  |  |  | Reserv_fAI58 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI58 : REAL; (*Резерв*)
AI | 59 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI59 | REAL | Reserv_fAI59 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI59:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI59:=stAiAll.Reserv_fAI59; |  |  |  | Reserv_fAI59 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI59 : REAL; (*Резерв*)
AI | 60 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI60 | REAL | Reserv_fAI60 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI60:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI60:=stAiAll.Reserv_fAI60; |  |  |  | Reserv_fAI60 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI60 : REAL; (*Резерв*)
AI | 61 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI61 | REAL | Reserv_fAI61 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI61:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI61:=stAiAll.Reserv_fAI61; |  |  |  | Reserv_fAI61 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI61 : REAL; (*Резерв*)
AI | 62 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI62 | REAL | Reserv_fAI62 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI62:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI62:=stAiAll.Reserv_fAI62; |  |  |  | Reserv_fAI62 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI62 : REAL; (*Резерв*)
AI | 63 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI63 | REAL | Reserv_fAI63 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI63:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI63:=stAiAll.Reserv_fAI63; |  |  |  | Reserv_fAI63 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI63 : REAL; (*Резерв*)
AI | 64 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI64 | REAL | Reserv_fAI64 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI64:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI64:=stAiAll.Reserv_fAI64; |  |  |  | Reserv_fAI64 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI64 : REAL; (*Резерв*)
AI | 65 | Рг перед гор. 2 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group2 | BurnWork1 |  | fPGas | REAL | Group2_BurnWork1_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 2*) | Group2_BurnWork1_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[1].fPGas:=stAiAll.Group2_BurnWork1_fPGas; | 6 | Group2 |  | Group2_BurnWork1_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 2"; | BurnWork[1].fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 2*)
AI | 66 | Рв перед гор. 2 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group2 | BurnWork1 |  | fPAir | REAL | Group2_BurnWork1_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 2*) | Group2_BurnWork1_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[1].fPAir:=stAiAll.Group2_BurnWork1_fPAir; |  |  |  | Group2_BurnWork1_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 2"; | BurnWork[1].fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 2*)
AI | 67 | Рг перед гор. 4 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group2 | BurnWork2 |  | fPGas | REAL | Group2_BurnWork2_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 4*) | Group2_BurnWork2_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[2].fPGas:=stAiAll.Group2_BurnWork2_fPGas; |  |  |  | Group2_BurnWork2_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 4"; | BurnWork[2].fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 4*)
AI | 68 | Рв перед гор. 4 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group2 | BurnWork2 |  | fPAir | REAL | Group2_BurnWork2_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 4*) | Group2_BurnWork2_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[2].fPAir:=stAiAll.Group2_BurnWork2_fPAir; |  |  |  | Group2_BurnWork2_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 4"; | BurnWork[2].fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 4*)
AI | 69 | Рг перед гор. 6 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group2 | BurnMain |  | fPGas | REAL | Group2_BurnMain_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 6*) | Group2_BurnMain_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[2].BurnMain.fPGas:=stAiAll.Group2_BurnMain_fPGas; |  |  |  | Group2_BurnMain_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 6"; | BurnMain.fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 6*)
AI | 70 | Рв перед гор. 6 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group2 | BurnMain |  | fPAir | REAL | Group2_BurnMain_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 6*) | Group2_BurnMain_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[2].BurnMain.fPAir:=stAiAll.Group2_BurnMain_fPAir; |  |  |  | Group2_BurnMain_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 6"; | BurnMain.fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 6*)
AI | 71 | Рг перед гор. 8 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group2 | BurnWork3 |  | fPGas | REAL | Group2_BurnWork3_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 8*) | Group2_BurnWork3_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[3].fPGas:=stAiAll.Group2_BurnWork3_fPGas; |  |  |  | Group2_BurnWork3_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 8"; | BurnWork[3].fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 8*)
AI | 72 | Рв перед гор. 8 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group2 | BurnWork3 |  | fPAir | REAL | Group2_BurnWork3_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 8*) | Group2_BurnWork3_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[3].fPAir:=stAiAll.Group2_BurnWork3_fPAir; |  |  |  | Group2_BurnWork3_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 8"; | BurnWork[3].fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 8*)
AI | 73 | Рг м/у ПЗК гор. 2 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group2 | BurnWork1 |  | fPGasBetween | REAL | Group2_BurnWork1_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 2*) | Group2_BurnWork1_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[1].fPGasBetween:=stAiAll.Group2_BurnWork1_fPGasBetween; |  |  |  | Group2_BurnWork1_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 2"; | BurnWork[1].fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 2*)
AI | 74 | Рг м/у ПЗК гор. 4 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group2 | BurnWork2 |  | fPGasBetween | REAL | Group2_BurnWork2_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 4*) | Group2_BurnWork2_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[2].fPGasBetween:=stAiAll.Group2_BurnWork2_fPGasBetween; |  |  |  | Group2_BurnWork2_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 4"; | BurnWork[2].fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 4*)
AI | 75 | Рг м/у ПЗК гор. 6 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group2 | BurnMain |  | fPGasBetween | REAL | Group2_BurnMain_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 6*) | Group2_BurnMain_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[2].BurnMain.fPGasBetween:=stAiAll.Group2_BurnMain_fPGasBetween; |  |  |  | Group2_BurnMain_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 6"; | BurnMain.fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 6*)
AI | 76 | Рг м/у ПЗК гор. 8 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group2 | BurnWork3 |  | fPGasBetween | REAL | Group2_BurnWork3_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 8*) | Group2_BurnWork3_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[3].fPGasBetween:=stAiAll.Group2_BurnWork3_fPGasBetween; |  |  |  | Group2_BurnWork3_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 8"; | BurnWork[3].fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 8*)
AI | 77 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI77 | REAL | Reserv_fAI77 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI77:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI77:=stAiAll.Reserv_fAI77; |  |  |  | Reserv_fAI77 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI77 : REAL; (*Резерв*)
AI | 78 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI78 | REAL | Reserv_fAI78 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI78:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI78:=stAiAll.Reserv_fAI78; |  |  |  | Reserv_fAI78 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI78 : REAL; (*Резерв*)
AI | 79 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI79 | REAL | Reserv_fAI79 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI79:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI79:=stAiAll.Reserv_fAI79; |  |  |  | Reserv_fAI79 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI79 : REAL; (*Резерв*)
AI | 80 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI80 | REAL | Reserv_fAI80 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI80:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI80:=stAiAll.Reserv_fAI80; |  |  |  | Reserv_fAI80 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI80 : REAL; (*Резерв*)
AI | 81 | Пол. засл. газ. 2 | % | 4_20 | 0_100 | Group2 | BurnWork1 | DamperGas | fPosition | REAL | Group2_BurnWork1_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 2*) | Group2_BurnWork1_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[1].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group2_BurnWork1_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group2_BurnWork1_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 2"; | BurnWork[1].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 2*)
AI | 82 | Пол. засл. воз. 2 | % | 4_20 | 0_100 | Group2 | BurnWork1 | DamperAir | fPosition | REAL | Group2_BurnWork1_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 2*) | Group2_BurnWork1_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[1].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group2_BurnWork1_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group2_BurnWork1_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 2"; | BurnWork[1].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 2*)
AI | 83 | Пол. засл. газ. 4 | % | 4_20 | 0_100 | Group2 | BurnWork2 | DamperGas | fPosition | REAL | Group2_BurnWork2_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 4*) | Group2_BurnWork2_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[2].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group2_BurnWork2_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group2_BurnWork2_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 4"; | BurnWork[2].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 4*)
AI | 84 | Пол. засл. воз. 4 | % | 4_20 | 0_100 | Group2 | BurnWork2 | DamperAir | fPosition | REAL | Group2_BurnWork2_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 4*) | Group2_BurnWork2_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[2].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group2_BurnWork2_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group2_BurnWork2_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 4"; | BurnWork[2].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 4*)
AI | 85 | Пол. засл. газ. 6 | % | 4_20 | 0_100 | Group2 | BurnMain | DamperGas | fPosition | REAL | Group2_BurnMain_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 6*) | Group2_BurnMain_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[2].BurnMain.DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group2_BurnMain_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group2_BurnMain_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 6"; | BurnMain.DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 6*)
AI | 86 | Пол. засл. воз. 6 | % | 4_20 | 0_100 | Group2 | BurnMain | DamperAir | fPosition | REAL | Group2_BurnMain_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 6*) | Group2_BurnMain_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[2].BurnMain.DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group2_BurnMain_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group2_BurnMain_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 6"; | BurnMain.DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 6*)
AI | 87 | Пол. засл. газ. 8 | % | 4_20 | 0_100 | Group2 | BurnWork3 | DamperGas | fPosition | REAL | Group2_BurnWork3_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 8*) | Group2_BurnWork3_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[3].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group2_BurnWork3_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group2_BurnWork3_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 8"; | BurnWork[3].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 8*)
AI | 88 | Пол. засл. воз. 8 | % | 4_20 | 0_100 | Group2 | BurnWork3 | DamperAir | fPosition | REAL | Group2_BurnWork3_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 8*) | Group2_BurnWork3_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[2].BurnWork[3].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group2_BurnWork3_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group2_BurnWork3_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 8"; | BurnWork[3].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 8*)
AI | 89 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI89 | REAL | Reserv_fAI89 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI89:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI89:=stAiAll.Reserv_fAI89; |  |  |  | Reserv_fAI89 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI89 : REAL; (*Резерв*)
AI | 90 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI90 | REAL | Reserv_fAI90 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI90:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI90:=stAiAll.Reserv_fAI90; |  |  |  | Reserv_fAI90 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI90 : REAL; (*Резерв*)
AI | 91 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI91 | REAL | Reserv_fAI91 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI91:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI91:=stAiAll.Reserv_fAI91; |  |  |  | Reserv_fAI91 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI91 : REAL; (*Резерв*)
AI | 92 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI92 | REAL | Reserv_fAI92 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI92:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI92:=stAiAll.Reserv_fAI92; |  |  |  | Reserv_fAI92 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI92 : REAL; (*Резерв*)
AI | 93 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI93 | REAL | Reserv_fAI93 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI93:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI93:=stAiAll.Reserv_fAI93; |  |  |  | Reserv_fAI93 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI93 : REAL; (*Резерв*)
AI | 94 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI94 | REAL | Reserv_fAI94 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI94:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI94:=stAiAll.Reserv_fAI94; |  |  |  | Reserv_fAI94 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI94 : REAL; (*Резерв*)
AI | 95 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI95 | REAL | Reserv_fAI95 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI95:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI95:=stAiAll.Reserv_fAI95; |  |  |  | Reserv_fAI95 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI95 : REAL; (*Резерв*)
AI | 96 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI96 | REAL | Reserv_fAI96 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI96:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI96:=stAiAll.Reserv_fAI96; |  |  |  | Reserv_fAI96 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI96 : REAL; (*Резерв*)
AI | 97 | Рг перед гор. 9 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group3 | BurnWork1 |  | fPGas | REAL | Group3_BurnWork1_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 9*) | Group3_BurnWork1_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[1].fPGas:=stAiAll.Group3_BurnWork1_fPGas; | 7 | Group3 |  | Group3_BurnWork1_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 9"; | BurnWork[1].fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 9*)
AI | 98 | Рв перед гор. 9 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group3 | BurnWork1 |  | fPAir | REAL | Group3_BurnWork1_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 9*) | Group3_BurnWork1_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[1].fPAir:=stAiAll.Group3_BurnWork1_fPAir; |  |  |  | Group3_BurnWork1_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 9"; | BurnWork[1].fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 9*)
AI | 99 | Рг перед гор. 11 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group3 | BurnMain |  | fPGas | REAL | Group3_BurnMain_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 11*) | Group3_BurnMain_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[3].BurnMain.fPGas:=stAiAll.Group3_BurnMain_fPGas; |  |  |  | Group3_BurnMain_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 11"; | BurnMain.fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 11*)
AI | 100 | Рв перед гор. 11 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group3 | BurnMain |  | fPAir | REAL | Group3_BurnMain_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 11*) | Group3_BurnMain_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[3].BurnMain.fPAir:=stAiAll.Group3_BurnMain_fPAir; |  |  |  | Group3_BurnMain_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 11"; | BurnMain.fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 11*)
AI | 101 | Рг перед гор. 13 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group3 | BurnWork2 |  | fPGas | REAL | Group3_BurnWork2_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 13*) | Group3_BurnWork2_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[2].fPGas:=stAiAll.Group3_BurnWork2_fPGas; |  |  |  | Group3_BurnWork2_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 13"; | BurnWork[2].fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 13*)
AI | 102 | Рв перед гор. 13 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group3 | BurnWork2 |  | fPAir | REAL | Group3_BurnWork2_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 13*) | Group3_BurnWork2_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[2].fPAir:=stAiAll.Group3_BurnWork2_fPAir; |  |  |  | Group3_BurnWork2_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 13"; | BurnWork[2].fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 13*)
AI | 103 | Рг перед гор. 15 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group3 | BurnWork3 |  | fPGas | REAL | Group3_BurnWork3_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 15*) | Group3_BurnWork3_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[3].fPGas:=stAiAll.Group3_BurnWork3_fPGas; |  |  |  | Group3_BurnWork3_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 15"; | BurnWork[3].fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 15*)
AI | 104 | Рв перед гор. 15 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group3 | BurnWork3 |  | fPAir | REAL | Group3_BurnWork3_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 15*) | Group3_BurnWork3_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[3].fPAir:=stAiAll.Group3_BurnWork3_fPAir; |  |  |  | Group3_BurnWork3_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 15"; | BurnWork[3].fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 15*)
AI | 105 | Рг м/у ПЗК гор. 9 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group3 | BurnWork1 |  | fPGasBetween | REAL | Group3_BurnWork1_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 9*) | Group3_BurnWork1_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[1].fPGasBetween:=stAiAll.Group3_BurnWork1_fPGasBetween; |  |  |  | Group3_BurnWork1_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 9"; | BurnWork[1].fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 9*)
AI | 106 | Рг м/у ПЗК гор. 11 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group3 | BurnMain |  | fPGasBetween | REAL | Group3_BurnMain_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 11*) | Group3_BurnMain_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[3].BurnMain.fPGasBetween:=stAiAll.Group3_BurnMain_fPGasBetween; |  |  |  | Group3_BurnMain_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 11"; | BurnMain.fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 11*)
AI | 107 | Рг м/у ПЗК гор. 13 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group3 | BurnWork2 |  | fPGasBetween | REAL | Group3_BurnWork2_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 13*) | Group3_BurnWork2_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[2].fPGasBetween:=stAiAll.Group3_BurnWork2_fPGasBetween; |  |  |  | Group3_BurnWork2_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 13"; | BurnWork[2].fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 13*)
AI | 108 | Рг м/у ПЗК гор. 15 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group3 | BurnWork3 |  | fPGasBetween | REAL | Group3_BurnWork3_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 15*) | Group3_BurnWork3_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[3].fPGasBetween:=stAiAll.Group3_BurnWork3_fPGasBetween; |  |  |  | Group3_BurnWork3_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 15"; | BurnWork[3].fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 15*)
AI | 109 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI109 | REAL | Reserv_fAI109 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI109:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI109:=stAiAll.Reserv_fAI109; |  |  |  | Reserv_fAI109 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI109 : REAL; (*Резерв*)
AI | 110 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI110 | REAL | Reserv_fAI110 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI110:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI110:=stAiAll.Reserv_fAI110; |  |  |  | Reserv_fAI110 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI110 : REAL; (*Резерв*)
AI | 111 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI111 | REAL | Reserv_fAI111 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI111:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI111:=stAiAll.Reserv_fAI111; |  |  |  | Reserv_fAI111 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI111 : REAL; (*Резерв*)
AI | 112 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI112 | REAL | Reserv_fAI112 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI112:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI112:=stAiAll.Reserv_fAI112; |  |  |  | Reserv_fAI112 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI112 : REAL; (*Резерв*)
AI | 113 | Пол. засл. газ. 9 | % | 4_20 | 0_100 | Group3 | BurnWork1 | DamperGas | fPosition | REAL | Group3_BurnWork1_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 9*) | Group3_BurnWork1_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[1].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group3_BurnWork1_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group3_BurnWork1_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 9"; | BurnWork[1].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 9*)
AI | 114 | Пол. засл. воз. 9 | % | 4_20 | 0_100 | Group3 | BurnWork1 | DamperAir | fPosition | REAL | Group3_BurnWork1_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 9*) | Group3_BurnWork1_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[1].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group3_BurnWork1_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group3_BurnWork1_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 9"; | BurnWork[1].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 9*)
AI | 115 | Пол. засл. газ. 11 | % | 4_20 | 0_100 | Group3 | BurnMain | DamperGas | fPosition | REAL | Group3_BurnMain_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 11*) | Group3_BurnMain_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[3].BurnMain.DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group3_BurnMain_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group3_BurnMain_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 11"; | BurnMain.DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 11*)
AI | 116 | Пол. засл. воз. 11 | % | 4_20 | 0_100 | Group3 | BurnMain | DamperAir | fPosition | REAL | Group3_BurnMain_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 11*) | Group3_BurnMain_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[3].BurnMain.DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group3_BurnMain_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group3_BurnMain_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 11"; | BurnMain.DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 11*)
AI | 117 | Пол. засл. газ. 13 | % | 4_20 | 0_100 | Group3 | BurnWork2 | DamperGas | fPosition | REAL | Group3_BurnWork2_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 13*) | Group3_BurnWork2_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[2].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group3_BurnWork2_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group3_BurnWork2_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 13"; | BurnWork[2].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 13*)
AI | 118 | Пол. засл. воз. 13 | % | 4_20 | 0_100 | Group3 | BurnWork2 | DamperAir | fPosition | REAL | Group3_BurnWork2_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 13*) | Group3_BurnWork2_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[2].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group3_BurnWork2_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group3_BurnWork2_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 13"; | BurnWork[2].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 13*)
AI | 119 | Пол. засл. газ. 15 | % | 4_20 | 0_100 | Group3 | BurnWork3 | DamperGas | fPosition | REAL | Group3_BurnWork3_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 15*) | Group3_BurnWork3_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[3].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group3_BurnWork3_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group3_BurnWork3_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 15"; | BurnWork[3].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 15*)
AI | 120 | Пол. засл. воз. 15 | % | 4_20 | 0_100 | Group3 | BurnWork3 | DamperAir | fPosition | REAL | Group3_BurnWork3_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 15*) | Group3_BurnWork3_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[3].BurnWork[3].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group3_BurnWork3_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group3_BurnWork3_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 15"; | BurnWork[3].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 15*)
AI | 121 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI121 | REAL | Reserv_fAI121 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI121:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI121:=stAiAll.Reserv_fAI121; |  |  |  | Reserv_fAI121 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI121 : REAL; (*Резерв*)
AI | 122 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI122 | REAL | Reserv_fAI122 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI122:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI122:=stAiAll.Reserv_fAI122; |  |  |  | Reserv_fAI122 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI122 : REAL; (*Резерв*)
AI | 123 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI123 | REAL | Reserv_fAI123 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI123:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI123:=stAiAll.Reserv_fAI123; |  |  |  | Reserv_fAI123 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI123 : REAL; (*Резерв*)
AI | 124 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI124 | REAL | Reserv_fAI124 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI124:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI124:=stAiAll.Reserv_fAI124; |  |  |  | Reserv_fAI124 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI124 : REAL; (*Резерв*)
AI | 125 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI125 | REAL | Reserv_fAI125 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI125:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI125:=stAiAll.Reserv_fAI125; |  |  |  | Reserv_fAI125 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI125 : REAL; (*Резерв*)
AI | 126 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI126 | REAL | Reserv_fAI126 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI126:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI126:=stAiAll.Reserv_fAI126; |  |  |  | Reserv_fAI126 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI126 : REAL; (*Резерв*)
AI | 127 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI127 | REAL | Reserv_fAI127 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI127:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI127:=stAiAll.Reserv_fAI127; |  |  |  | Reserv_fAI127 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI127 : REAL; (*Резерв*)
AI | 128 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI128 | REAL | Reserv_fAI128 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI128:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI128:=stAiAll.Reserv_fAI128; |  |  |  | Reserv_fAI128 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI128 : REAL; (*Резерв*)
AI | 129 | Рг перед гор. 10 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group4 | BurnWork1 |  | fPGas | REAL | Group4_BurnWork1_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 10*) | Group4_BurnWork1_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[1].fPGas:=stAiAll.Group4_BurnWork1_fPGas; | 8 | Group4 |  | Group4_BurnWork1_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 10"; | BurnWork[1].fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 10*)
AI | 130 | Рв перед гор. 10 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group4 | BurnWork1 |  | fPAir | REAL | Group4_BurnWork1_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 10*) | Group4_BurnWork1_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[1].fPAir:=stAiAll.Group4_BurnWork1_fPAir; |  |  |  | Group4_BurnWork1_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 10"; | BurnWork[1].fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 10*)
AI | 131 | Рг перед гор. 12 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group4 | BurnMain |  | fPGas | REAL | Group4_BurnMain_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 12*) | Group4_BurnMain_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[4].BurnMain.fPGas:=stAiAll.Group4_BurnMain_fPGas; |  |  |  | Group4_BurnMain_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 12"; | BurnMain.fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 12*)
AI | 132 | Рв перед гор. 12 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group4 | BurnMain |  | fPAir | REAL | Group4_BurnMain_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 12*) | Group4_BurnMain_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[4].BurnMain.fPAir:=stAiAll.Group4_BurnMain_fPAir; |  |  |  | Group4_BurnMain_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 12"; | BurnMain.fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 12*)
AI | 133 | Рг перед гор. 14 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group4 | BurnWork2 |  | fPGas | REAL | Group4_BurnWork2_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 14*) | Group4_BurnWork2_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[2].fPGas:=stAiAll.Group4_BurnWork2_fPGas; |  |  |  | Group4_BurnWork2_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 14"; | BurnWork[2].fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 14*)
AI | 134 | Рв перед гор. 14 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group4 | BurnWork2 |  | fPAir | REAL | Group4_BurnWork2_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 14*) | Group4_BurnWork2_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[2].fPAir:=stAiAll.Group4_BurnWork2_fPAir; |  |  |  | Group4_BurnWork2_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 14"; | BurnWork[2].fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 14*)
AI | 135 | Рг перед гор. 16 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group4 | BurnWork3 |  | fPGas | REAL | Group4_BurnWork3_fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 16*) | Group4_BurnWork3_fPGas:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[3].fPGas:=stAiAll.Group4_BurnWork3_fPGas; |  |  |  | Group4_BurnWork3_fPGas : WSTRING(20):="Рг перед гор. 16"; | BurnWork[3].fPGas : REAL; (*Рг перед гор. 16*)
AI | 136 | Рв перед гор. 16 | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Group4 | BurnWork3 |  | fPAir | REAL | Group4_BurnWork3_fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 16*) | Group4_BurnWork3_fPAir:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[3].fPAir:=stAiAll.Group4_BurnWork3_fPAir; |  |  |  | Group4_BurnWork3_fPAir : WSTRING(20):="Рв перед гор. 16"; | BurnWork[3].fPAir : REAL; (*Рв перед гор. 16*)
AI | 137 | Рг м/у ПЗК гор. 10 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group4 | BurnWork1 |  | fPGasBetween | REAL | Group4_BurnWork1_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 10*) | Group4_BurnWork1_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[1].fPGasBetween:=stAiAll.Group4_BurnWork1_fPGasBetween; |  |  |  | Group4_BurnWork1_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 10"; | BurnWork[1].fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 10*)
AI | 138 | Рг м/у ПЗК гор. 12 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group4 | BurnMain |  | fPGasBetween | REAL | Group4_BurnMain_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 12*) | Group4_BurnMain_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[4].BurnMain.fPGasBetween:=stAiAll.Group4_BurnMain_fPGasBetween; |  |  |  | Group4_BurnMain_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 12"; | BurnMain.fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 12*)
AI | 139 | Рг м/у ПЗК гор. 14 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group4 | BurnWork2 |  | fPGasBetween | REAL | Group4_BurnWork2_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 14*) | Group4_BurnWork2_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[2].fPGasBetween:=stAiAll.Group4_BurnWork2_fPGasBetween; |  |  |  | Group4_BurnWork2_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 14"; | BurnWork[2].fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 14*)
AI | 140 | Рг м/у ПЗК гор. 16 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group4 | BurnWork3 |  | fPGasBetween | REAL | Group4_BurnWork3_fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 16*) | Group4_BurnWork3_fPGasBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[3].fPGasBetween:=stAiAll.Group4_BurnWork3_fPGasBetween; |  |  |  | Group4_BurnWork3_fPGasBetween : WSTRING(20):="Рг м/у ПЗК гор. 16"; | BurnWork[3].fPGasBetween : REAL; (*Рг м/у ПЗК гор. 16*)
AI | 141 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI141 | REAL | Reserv_fAI141 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI141:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI141:=stAiAll.Reserv_fAI141; |  |  |  | Reserv_fAI141 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI141 : REAL; (*Резерв*)
AI | 142 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI142 | REAL | Reserv_fAI142 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI142:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI142:=stAiAll.Reserv_fAI142; |  |  |  | Reserv_fAI142 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI142 : REAL; (*Резерв*)
AI | 143 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI143 | REAL | Reserv_fAI143 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI143:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI143:=stAiAll.Reserv_fAI143; |  |  |  | Reserv_fAI143 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI143 : REAL; (*Резерв*)
AI | 144 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI144 | REAL | Reserv_fAI144 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI144:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI144:=stAiAll.Reserv_fAI144; |  |  |  | Reserv_fAI144 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI144 : REAL; (*Резерв*)
AI | 145 | Пол. засл. газ. 10 | % | 4_20 | 0_100 | Group4 | BurnWork1 | DamperGas | fPosition | REAL | Group4_BurnWork1_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 10*) | Group4_BurnWork1_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[1].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group4_BurnWork1_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group4_BurnWork1_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 10"; | BurnWork[1].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 10*)
AI | 146 | Пол. засл. воз. 10 | % | 4_20 | 0_100 | Group4 | BurnWork1 | DamperAir | fPosition | REAL | Group4_BurnWork1_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 10*) | Group4_BurnWork1_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[1].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group4_BurnWork1_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group4_BurnWork1_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 10"; | BurnWork[1].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 10*)
AI | 147 | Пол. засл. газ. 12 | % | 4_20 | 0_100 | Group4 | BurnMain | DamperGas | fPosition | REAL | Group4_BurnMain_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 12*) | Group4_BurnMain_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[4].BurnMain.DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group4_BurnMain_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group4_BurnMain_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 12"; | BurnMain.DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 12*)
AI | 148 | Пол. засл. воз. 12 | % | 4_20 | 0_100 | Group4 | BurnMain | DamperAir | fPosition | REAL | Group4_BurnMain_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 12*) | Group4_BurnMain_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[4].BurnMain.DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group4_BurnMain_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group4_BurnMain_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 12"; | BurnMain.DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 12*)
AI | 149 | Пол. засл. газ. 14 | % | 4_20 | 0_100 | Group4 | BurnWork2 | DamperGas | fPosition | REAL | Group4_BurnWork2_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 14*) | Group4_BurnWork2_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[2].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group4_BurnWork2_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group4_BurnWork2_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 14"; | BurnWork[2].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 14*)
AI | 150 | Пол. засл. воз. 14 | % | 4_20 | 0_100 | Group4 | BurnWork2 | DamperAir | fPosition | REAL | Group4_BurnWork2_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 14*) | Group4_BurnWork2_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[2].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group4_BurnWork2_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group4_BurnWork2_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 14"; | BurnWork[2].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 14*)
AI | 151 | Пол. засл. газ. 16 | % | 4_20 | 0_100 | Group4 | BurnWork3 | DamperGas | fPosition | REAL | Group4_BurnWork3_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 16*) | Group4_BurnWork3_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[3].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group4_BurnWork3_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group4_BurnWork3_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. газ. 16"; | BurnWork[3].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. засл. газ. 16*)
AI | 152 | Пол. засл. воз. 16 | % | 4_20 | 0_100 | Group4 | BurnWork3 | DamperAir | fPosition | REAL | Group4_BurnWork3_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 16*) | Group4_BurnWork3_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Group[4].BurnWork[3].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group4_BurnWork3_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group4_BurnWork3_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. засл. воз. 16"; | BurnWork[3].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. засл. воз. 16*)
AI | 153 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI153 | REAL | Reserv_fAI153 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI153:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI153:=stAiAll.Reserv_fAI153; |  |  |  | Reserv_fAI153 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI153 : REAL; (*Резерв*)
AI | 154 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI154 | REAL | Reserv_fAI154 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI154:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI154:=stAiAll.Reserv_fAI154; |  |  |  | Reserv_fAI154 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI154 : REAL; (*Резерв*)
AI | 155 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI155 | REAL | Reserv_fAI155 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI155:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI155:=stAiAll.Reserv_fAI155; |  |  |  | Reserv_fAI155 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI155 : REAL; (*Резерв*)
AI | 156 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI156 | REAL | Reserv_fAI156 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI156:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI156:=stAiAll.Reserv_fAI156; |  |  |  | Reserv_fAI156 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI156 : REAL; (*Резерв*)
AI | 157 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI157 | REAL | Reserv_fAI157 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI157:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI157:=stAiAll.Reserv_fAI157; |  |  |  | Reserv_fAI157 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI157 : REAL; (*Резерв*)
AI | 158 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI158 | REAL | Reserv_fAI158 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI158:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI158:=stAiAll.Reserv_fAI158; |  |  |  | Reserv_fAI158 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI158 : REAL; (*Резерв*)
AI | 159 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI159 | REAL | Reserv_fAI159 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI159:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI159:=stAiAll.Reserv_fAI159; |  |  |  | Reserv_fAI159 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI159 : REAL; (*Резерв*)
AI | 160 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  | fAI160 | REAL | Reserv_fAI160 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI160:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100 ), | DataReal.Reserv.fAI160:=stAiAll.Reserv_fAI160; |  |  |  | Reserv_fAI160 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI160 : REAL; (*Резерв*)

## DI
Тип канала | № канала | Название канала | Контур управления | Объект 1 | Объект 2 | Переменная | Тип данных | Объявление в общей структуре | Разбиение структуры |  |  | Список сред |  |  | Объявление в контуре
DI | 01 | Газ. ЗД движение | Gas |  | Gate | bMoving | BOOL | Gas_Gate_bMoving : BOOL; (*Газ. ЗД движение*) | DataReal.Gas.Gate.bMoving:=stDiAll.Gas_Gate_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Gas_Gate_bMoving; | 1 | Gas | Gas | Gas_Gate_bMoving : WSTRING(40):="Газ. ЗД движение"; | Gas_Gate_bMoving:=FALSE, | Gate.bMoving : BOOL; (*Газ. ЗД движение*)
DI | 02 | Газ. ЗД не закрыта | Gas |  | Gate | bNL | BOOL | Gas_Gate_bNL : BOOL; (*Газ. ЗД не закрыта*) | DataReal.Gas.Gate.bNL:=stDiAll.Gas_Gate_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Gas_Gate_bNL; |  |  | Water | Gas_Gate_bNL : WSTRING(40):="Газ. ЗД не закрыта"; | Gas_Gate_bNL:=FALSE, | Gate.bNL : BOOL; (*Газ. ЗД не закрыта*)
DI | 03 | Газ. ЗД не открыта | Gas |  | Gate | bNH | BOOL | Gas_Gate_bNH : BOOL; (*Газ. ЗД не открыта*) | DataReal.Gas.Gate.bNH:=stDiAll.Gas_Gate_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Gas_Gate_bNH; |  |  | Reserv | Gas_Gate_bNH : WSTRING(40):="Газ. ЗД не открыта"; | Gas_Gate_bNH:=FALSE, | Gate.bNH : BOOL; (*Газ. ЗД не открыта*)
DI | 04 | Газ. ЗД закрыть | Gas |  | Gate | bCloseKey | BOOL | Gas_Gate_bCloseKey : BOOL; (*Газ. ЗД закрыть*) | DataReal.Gas.Gate.bCloseKey:=stDiAll.Gas_Gate_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Gas_Gate_bCloseKey; |  |  | Other | Gas_Gate_bCloseKey : WSTRING(40):="Газ. ЗД закрыть"; | Gas_Gate_bCloseKey:=FALSE, | Gate.bCloseKey : BOOL; (*Газ. ЗД закрыть*)
DI | 05 | Газ. ЗД открыть | Gas |  | Gate | bOpenKey | BOOL | Gas_Gate_bOpenKey : BOOL; (*Газ. ЗД открыть*) | DataReal.Gas.Gate.bOpenKey:=stDiAll.Gas_Gate_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Gas_Gate_bOpenKey; |  |  | Smoke | Gas_Gate_bOpenKey : WSTRING(40):="Газ. ЗД открыть"; | Gas_Gate_bOpenKey:=FALSE, | Gate.bOpenKey : BOOL; (*Газ. ЗД открыть*)
DI | 06 | Газ. ЗД стоп | Gas |  | Gate | bStopKey | BOOL | Gas_Gate_bStopKey : BOOL; (*Газ. ЗД стоп*) | DataReal.Gas.Gate.bStopKey:=stDiAll.Gas_Gate_bStopKey XOR stInvertDigitalInputs.Gas_Gate_bStopKey; |  |  | Boiler | Gas_Gate_bStopKey : WSTRING(40):="Газ. ЗД стоп"; | Gas_Gate_bStopKey:=FALSE, | Gate.bStopKey : BOOL; (*Газ. ЗД стоп*)
DI | 07 | Вод. ЗД вх движение | Water |  | GateIn | bMoving | BOOL | Water_GateIn_bMoving : BOOL; (*Вод. ЗД вх движение*) | DataReal.Water.GateIn.bMoving:=stDiAll.Water_GateIn_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateIn_bMoving; | 2 | Water | Group1 | Water_GateIn_bMoving : WSTRING(40):="Вод. ЗД вх движение"; | Water_GateIn_bMoving:=FALSE, | GateIn.bMoving : BOOL; (*Вод. ЗД вх движение*)
DI | 08 | Вод. ЗД вх закрыта | Water |  | GateIn | bNL | BOOL | Water_GateIn_bNL : BOOL; (*Вод. ЗД вх закрыта*) | DataReal.Water.GateIn.bNL:=stDiAll.Water_GateIn_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateIn_bNL; |  |  | Group2 | Water_GateIn_bNL : WSTRING(40):="Вод. ЗД вх закрыта"; | Water_GateIn_bNL:=FALSE, | GateIn.bNL : BOOL; (*Вод. ЗД вх закрыта*)
DI | 09 | Вод. ЗД вх открыта | Water |  | GateIn | bNH | BOOL | Water_GateIn_bNH : BOOL; (*Вод. ЗД вх открыта*) | DataReal.Water.GateIn.bNH:=stDiAll.Water_GateIn_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateIn_bNH; |  |  | Group3 | Water_GateIn_bNH : WSTRING(40):="Вод. ЗД вх открыта"; | Water_GateIn_bNH:=FALSE, | GateIn.bNH : BOOL; (*Вод. ЗД вх открыта*)
DI | 10 | Вод. ЗД вх закрыть | Water |  | GateIn | bCloseKey | BOOL | Water_GateIn_bCloseKey : BOOL; (*Вод. ЗД вх закрыть*) | DataReal.Water.GateIn.bCloseKey:=stDiAll.Water_GateIn_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateIn_bCloseKey; |  |  | Group4 | Water_GateIn_bCloseKey : WSTRING(40):="Вод. ЗД вх закрыть"; | Water_GateIn_bCloseKey:=FALSE, | GateIn.bCloseKey : BOOL; (*Вод. ЗД вх закрыть*)
DI | 11 | Вод. ЗД вх открыть | Water |  | GateIn | bOpenKey | BOOL | Water_GateIn_bOpenKey : BOOL; (*Вод. ЗД вх открыть*) | DataReal.Water.GateIn.bOpenKey:=stDiAll.Water_GateIn_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateIn_bOpenKey; |  |  |  | Water_GateIn_bOpenKey : WSTRING(40):="Вод. ЗД вх открыть"; | Water_GateIn_bOpenKey:=FALSE, | GateIn.bOpenKey : BOOL; (*Вод. ЗД вх открыть*)
DI | 12 | Вод. ЗД вх стоп | Water |  | GateIn | bStopKey | BOOL | Water_GateIn_bStopKey : BOOL; (*Вод. ЗД вх стоп*) | DataReal.Water.GateIn.bStopKey:=stDiAll.Water_GateIn_bStopKey XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateIn_bStopKey; |  |  |  | Water_GateIn_bStopKey : WSTRING(40):="Вод. ЗД вх стоп"; | Water_GateIn_bStopKey:=FALSE, | GateIn.bStopKey : BOOL; (*Вод. ЗД вх стоп*)
DI | 13 | Резерв | Reserv |  |  | bDI13 | BOOL | Reserv_bDI13 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI13:=stDiAll.Reserv_bDI13 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI13; | 3 | Reserv |  | Reserv_bDI13 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI13:=FALSE, | bDI13 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 14 | Вод. ЗД вых движение | Water |  | GateOut | bMoving | BOOL | Water_GateOut_bMoving : BOOL; (*Вод. ЗД вых движение*) | DataReal.Water.GateOut.bMoving:=stDiAll.Water_GateOut_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateOut_bMoving; |  |  |  | Water_GateOut_bMoving : WSTRING(40):="Вод. ЗД вых движение"; | Water_GateOut_bMoving:=FALSE, | GateOut.bMoving : BOOL; (*Вод. ЗД вых движение*)
DI | 15 | Вод. ЗД вых закрыта | Water |  | GateOut | bNL | BOOL | Water_GateOut_bNL : BOOL; (*Вод. ЗД вых закрыта*) | DataReal.Water.GateOut.bNL:=stDiAll.Water_GateOut_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateOut_bNL; |  |  |  | Water_GateOut_bNL : WSTRING(40):="Вод. ЗД вых закрыта"; | Water_GateOut_bNL:=FALSE, | GateOut.bNL : BOOL; (*Вод. ЗД вых закрыта*)
DI | 16 | Вод. ЗД вых открыта | Water |  | GateOut | bNH | BOOL | Water_GateOut_bNH : BOOL; (*Вод. ЗД вых открыта*) | DataReal.Water.GateOut.bNH:=stDiAll.Water_GateOut_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateOut_bNH; |  |  |  | Water_GateOut_bNH : WSTRING(40):="Вод. ЗД вых открыта"; | Water_GateOut_bNH:=FALSE, | GateOut.bNH : BOOL; (*Вод. ЗД вых открыта*)
DI | 17 | Вод. ЗД вых закрыть | Water |  | GateOut | bCloseKey | BOOL | Water_GateOut_bCloseKey : BOOL; (*Вод. ЗД вых закрыть*) | DataReal.Water.GateOut.bCloseKey:=stDiAll.Water_GateOut_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateOut_bCloseKey; |  |  |  | Water_GateOut_bCloseKey : WSTRING(40):="Вод. ЗД вых закрыть"; | Water_GateOut_bCloseKey:=FALSE, | GateOut.bCloseKey : BOOL; (*Вод. ЗД вых закрыть*)
DI | 18 | Вод. ЗД вых открыть | Water |  | GateOut | bOpenKey | BOOL | Water_GateOut_bOpenKey : BOOL; (*Вод. ЗД вых открыть*) | DataReal.Water.GateOut.bOpenKey:=stDiAll.Water_GateOut_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateOut_bOpenKey; |  |  |  | Water_GateOut_bOpenKey : WSTRING(40):="Вод. ЗД вых открыть"; | Water_GateOut_bOpenKey:=FALSE, | GateOut.bOpenKey : BOOL; (*Вод. ЗД вых открыть*)
DI | 19 | Вод. ЗД вых стоп | Water |  | GateOut | bStopKey | BOOL | Water_GateOut_bStopKey : BOOL; (*Вод. ЗД вых стоп*) | DataReal.Water.GateOut.bStopKey:=stDiAll.Water_GateOut_bStopKey XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateOut_bStopKey; |  |  |  | Water_GateOut_bStopKey : WSTRING(40):="Вод. ЗД вых стоп"; | Water_GateOut_bStopKey:=FALSE, | GateOut.bStopKey : BOOL; (*Вод. ЗД вых стоп*)
DI | 20 | Вод. ЗД байп движение | Water |  | GateBypass | bMoving | BOOL | Water_GateBypass_bMoving : BOOL; (*Вод. ЗД байп движение*) | DataReal.Water.GateBypass.bMoving:=stDiAll.Water_GateBypass_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateBypass_bMoving; |  |  |  | Water_GateBypass_bMoving : WSTRING(40):="Вод. ЗД байп движение"; | Water_GateBypass_bMoving:=FALSE, | GateBypass.bMoving : BOOL; (*Вод. ЗД байп движение*)
DI | 21 | Вод. ЗД байп закрыта | Water |  | GateBypass | bNL | BOOL | Water_GateBypass_bNL : BOOL; (*Вод. ЗД байп закрыта*) | DataReal.Water.GateBypass.bNL:=stDiAll.Water_GateBypass_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateBypass_bNL; |  |  |  | Water_GateBypass_bNL : WSTRING(40):="Вод. ЗД байп закрыта"; | Water_GateBypass_bNL:=FALSE, | GateBypass.bNL : BOOL; (*Вод. ЗД байп закрыта*)
DI | 22 | Вод. ЗД байп открыта | Water |  | GateBypass | bNH | BOOL | Water_GateBypass_bNH : BOOL; (*Вод. ЗД байп открыта*) | DataReal.Water.GateBypass.bNH:=stDiAll.Water_GateBypass_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateBypass_bNH; |  |  |  | Water_GateBypass_bNH : WSTRING(40):="Вод. ЗД байп открыта"; | Water_GateBypass_bNH:=FALSE, | GateBypass.bNH : BOOL; (*Вод. ЗД байп открыта*)
DI | 23 | Вод. ЗД байп закрыть | Water |  | GateBypass | bCloseKey | BOOL | Water_GateBypass_bCloseKey : BOOL; (*Вод. ЗД байп закрыть*) | DataReal.Water.GateBypass.bCloseKey:=stDiAll.Water_GateBypass_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateBypass_bCloseKey; |  |  |  | Water_GateBypass_bCloseKey : WSTRING(40):="Вод. ЗД байп закрыть"; | Water_GateBypass_bCloseKey:=FALSE, | GateBypass.bCloseKey : BOOL; (*Вод. ЗД байп закрыть*)
DI | 24 | Вод. ЗД байп открыть | Water |  | GateBypass | bOpenKey | BOOL | Water_GateBypass_bOpenKey : BOOL; (*Вод. ЗД байп открыть*) | DataReal.Water.GateBypass.bOpenKey:=stDiAll.Water_GateBypass_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateBypass_bOpenKey; |  |  |  | Water_GateBypass_bOpenKey : WSTRING(40):="Вод. ЗД байп открыть"; | Water_GateBypass_bOpenKey:=FALSE, | GateBypass.bOpenKey : BOOL; (*Вод. ЗД байп открыть*)
DI | 25 | Вод. ЗД байп стоп | Water |  | GateBypass | bStopKey | BOOL | Water_GateBypass_bStopKey : BOOL; (*Вод. ЗД байп стоп*) | DataReal.Water.GateBypass.bStopKey:=stDiAll.Water_GateBypass_bStopKey XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateBypass_bStopKey; |  |  |  | Water_GateBypass_bStopKey : WSTRING(40):="Вод. ЗД байп стоп"; | Water_GateBypass_bStopKey:=FALSE, | GateBypass.bStopKey : BOOL; (*Вод. ЗД байп стоп*)
DI | 26 | Газ. ЗД 17 движение | Other |  | Gate17 | bMoving | BOOL | Other_Gate17_bMoving : BOOL; (*Газ. ЗД 17 движение*) | DataReal.Other.Gate17.bMoving:=stDiAll.Other_Gate17_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Other_Gate17_bMoving; | 4 | Other |  | Other_Gate17_bMoving : WSTRING(40):="Газ. ЗД 17 движение"; | Other_Gate17_bMoving:=FALSE, | Gate17.bMoving : BOOL; (*Газ. ЗД 17 движение*)
DI | 27 | Газ. ЗД 17 не закрыта | Other |  | Gate17 | bNL | BOOL | Other_Gate17_bNL : BOOL; (*Газ. ЗД 17 не закрыта*) | DataReal.Other.Gate17.bNL:=stDiAll.Other_Gate17_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Other_Gate17_bNL; |  |  |  | Other_Gate17_bNL : WSTRING(40):="Газ. ЗД 17 не закрыта"; | Other_Gate17_bNL:=FALSE, | Gate17.bNL : BOOL; (*Газ. ЗД 17 не закрыта*)
DI | 28 | Газ. ЗД 17 не открыта | Other |  | Gate17 | bNH | BOOL | Other_Gate17_bNH : BOOL; (*Газ. ЗД 17 не открыта*) | DataReal.Other.Gate17.bNH:=stDiAll.Other_Gate17_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Other_Gate17_bNH; |  |  |  | Other_Gate17_bNH : WSTRING(40):="Газ. ЗД 17 не открыта"; | Other_Gate17_bNH:=FALSE, | Gate17.bNH : BOOL; (*Газ. ЗД 17 не открыта*)
DI | 29 | Газ. ЗД 17 закрыть | Other |  | Gate17 | bCloseKey | BOOL | Other_Gate17_bCloseKey : BOOL; (*Газ. ЗД 17 закрыть*) | DataReal.Other.Gate17.bCloseKey:=stDiAll.Other_Gate17_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_Gate17_bCloseKey; |  |  |  | Other_Gate17_bCloseKey : WSTRING(40):="Газ. ЗД 17 закрыть"; | Other_Gate17_bCloseKey:=FALSE, | Gate17.bCloseKey : BOOL; (*Газ. ЗД 17 закрыть*)
DI | 30 | Газ. ЗД 17 открыть | Other |  | Gate17 | bOpenKey | BOOL | Other_Gate17_bOpenKey : BOOL; (*Газ. ЗД 17 открыть*) | DataReal.Other.Gate17.bOpenKey:=stDiAll.Other_Gate17_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_Gate17_bOpenKey; |  |  |  | Other_Gate17_bOpenKey : WSTRING(40):="Газ. ЗД 17 открыть"; | Other_Gate17_bOpenKey:=FALSE, | Gate17.bOpenKey : BOOL; (*Газ. ЗД 17 открыть*)
DI | 31 | Газ. ЗД 17 стоп | Other |  | Gate17 | bStopKey | BOOL | Other_Gate17_bStopKey : BOOL; (*Газ. ЗД 17 стоп*) | DataReal.Other.Gate17.bStopKey:=stDiAll.Other_Gate17_bStopKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_Gate17_bStopKey; |  |  |  | Other_Gate17_bStopKey : WSTRING(40):="Газ. ЗД 17 стоп"; | Other_Gate17_bStopKey:=FALSE, | Gate17.bStopKey : BOOL; (*Газ. ЗД 17 стоп*)
DI | 32 | Резерв | Reserv |  |  | bDI32 | BOOL | Reserv_bDI32 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI32:=stDiAll.Reserv_bDI32 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI32; |  |  |  | Reserv_bDI32 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI32:=FALSE, | bDI32 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 33 | ЗД МЦ213 движение | Other |  | GateMC213 | bMoving | BOOL | Other_GateMC213_bMoving : BOOL; (*ЗД МЦ213 движение*) | DataReal.Other.GateMC213.bMoving:=stDiAll.Other_GateMC213_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateMC213_bMoving; |  |  |  | Other_GateMC213_bMoving : WSTRING(40):="ЗД МЦ213 движение"; | Other_GateMC213_bMoving:=FALSE, | GateMC213.bMoving : BOOL; (*ЗД МЦ213 движение*)
DI | 34 | ЗД МЦ213 закрыта | Other |  | GateMC213 | bNL | BOOL | Other_GateMC213_bNL : BOOL; (*ЗД МЦ213 закрыта*) | DataReal.Other.GateMC213.bNL:=stDiAll.Other_GateMC213_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateMC213_bNL; |  |  |  | Other_GateMC213_bNL : WSTRING(40):="ЗД МЦ213 закрыта"; | Other_GateMC213_bNL:=FALSE, | GateMC213.bNL : BOOL; (*ЗД МЦ213 закрыта*)
DI | 35 | ЗД МЦ213 открыта | Other |  | GateMC213 | bNH | BOOL | Other_GateMC213_bNH : BOOL; (*ЗД МЦ213 открыта*) | DataReal.Other.GateMC213.bNH:=stDiAll.Other_GateMC213_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateMC213_bNH; |  |  |  | Other_GateMC213_bNH : WSTRING(40):="ЗД МЦ213 открыта"; | Other_GateMC213_bNH:=FALSE, | GateMC213.bNH : BOOL; (*ЗД МЦ213 открыта*)
DI | 36 | ЗД МЦ213 закрыть | Other |  | GateMC213 | bCloseKey | BOOL | Other_GateMC213_bCloseKey : BOOL; (*ЗД МЦ213 закрыть*) | DataReal.Other.GateMC213.bCloseKey:=stDiAll.Other_GateMC213_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateMC213_bCloseKey; |  |  |  | Other_GateMC213_bCloseKey : WSTRING(40):="ЗД МЦ213 закрыть"; | Other_GateMC213_bCloseKey:=FALSE, | GateMC213.bCloseKey : BOOL; (*ЗД МЦ213 закрыть*)
DI | 37 | ЗД МЦ213 открыть | Other |  | GateMC213 | bOpenKey | BOOL | Other_GateMC213_bOpenKey : BOOL; (*ЗД МЦ213 открыть*) | DataReal.Other.GateMC213.bOpenKey:=stDiAll.Other_GateMC213_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateMC213_bOpenKey; |  |  |  | Other_GateMC213_bOpenKey : WSTRING(40):="ЗД МЦ213 открыть"; | Other_GateMC213_bOpenKey:=FALSE, | GateMC213.bOpenKey : BOOL; (*ЗД МЦ213 открыть*)
DI | 38 | ЗД МЦ213 стоп | Other |  | GateMC213 | bStopKey | BOOL | Other_GateMC213_bStopKey : BOOL; (*ЗД МЦ213 стоп*) | DataReal.Other.GateMC213.bStopKey:=stDiAll.Other_GateMC213_bStopKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateMC213_bStopKey; |  |  |  | Other_GateMC213_bStopKey : WSTRING(40):="ЗД МЦ213 стоп"; | Other_GateMC213_bStopKey:=FALSE, | GateMC213.bStopKey : BOOL; (*ЗД МЦ213 стоп*)
DI | 39 | ЗД КВ205 движение | Other |  | GateKV205 | bMoving | BOOL | Other_GateKV205_bMoving : BOOL; (*ЗД КВ205 движение*) | DataReal.Other.GateKV205.bMoving:=stDiAll.Other_GateKV205_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV205_bMoving; |  |  |  | Other_GateKV205_bMoving : WSTRING(40):="ЗД КВ205 движение"; | Other_GateKV205_bMoving:=FALSE, | GateKV205.bMoving : BOOL; (*ЗД КВ205 движение*)
DI | 40 | ЗД КВ205 не закрыта | Other |  | GateKV205 | bNL | BOOL | Other_GateKV205_bNL : BOOL; (*ЗД КВ205 не закрыта*) | DataReal.Other.GateKV205.bNL:=stDiAll.Other_GateKV205_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV205_bNL; |  |  |  | Other_GateKV205_bNL : WSTRING(40):="ЗД КВ205 не закрыта"; | Other_GateKV205_bNL:=FALSE, | GateKV205.bNL : BOOL; (*ЗД КВ205 не закрыта*)
DI | 41 | ЗД КВ205 не открыта | Other |  | GateKV205 | bNH | BOOL | Other_GateKV205_bNH : BOOL; (*ЗД КВ205 не открыта*) | DataReal.Other.GateKV205.bNH:=stDiAll.Other_GateKV205_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV205_bNH; |  |  |  | Other_GateKV205_bNH : WSTRING(40):="ЗД КВ205 не открыта"; | Other_GateKV205_bNH:=FALSE, | GateKV205.bNH : BOOL; (*ЗД КВ205 не открыта*)
DI | 42 | ЗД КВ205 закрыть | Other |  | GateKV205 | bCloseKey | BOOL | Other_GateKV205_bCloseKey : BOOL; (*ЗД КВ205 закрыть*) | DataReal.Other.GateKV205.bCloseKey:=stDiAll.Other_GateKV205_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV205_bCloseKey; |  |  |  | Other_GateKV205_bCloseKey : WSTRING(40):="ЗД КВ205 закрыть"; | Other_GateKV205_bCloseKey:=FALSE, | GateKV205.bCloseKey : BOOL; (*ЗД КВ205 закрыть*)
DI | 43 | ЗД КВ205 открыть | Other |  | GateKV205 | bOpenKey | BOOL | Other_GateKV205_bOpenKey : BOOL; (*ЗД КВ205 открыть*) | DataReal.Other.GateKV205.bOpenKey:=stDiAll.Other_GateKV205_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV205_bOpenKey; |  |  |  | Other_GateKV205_bOpenKey : WSTRING(40):="ЗД КВ205 открыть"; | Other_GateKV205_bOpenKey:=FALSE, | GateKV205.bOpenKey : BOOL; (*ЗД КВ205 открыть*)
DI | 44 | ЗД КВ205 стоп | Other |  | GateKV205 | bStopKey | BOOL | Other_GateKV205_bStopKey : BOOL; (*ЗД КВ205 стоп*) | DataReal.Other.GateKV205.bStopKey:=stDiAll.Other_GateKV205_bStopKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV205_bStopKey; |  |  |  | Other_GateKV205_bStopKey : WSTRING(40):="ЗД КВ205 стоп"; | Other_GateKV205_bStopKey:=FALSE, | GateKV205.bStopKey : BOOL; (*ЗД КВ205 стоп*)
DI | 45 | Резерв | Reserv |  |  | bDI45 | BOOL | Reserv_bDI45 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI45:=stDiAll.Reserv_bDI45 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI45; |  |  |  | Reserv_bDI45 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI45:=FALSE, | bDI45 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 46 | ЗД КВ204 движение | Other |  | GateKV204 | bMoving | BOOL | Other_GateKV204_bMoving : BOOL; (*ЗД КВ204 движение*) | DataReal.Other.GateKV204.bMoving:=stDiAll.Other_GateKV204_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV204_bMoving; |  |  |  | Other_GateKV204_bMoving : WSTRING(40):="ЗД КВ204 движение"; | Other_GateKV204_bMoving:=FALSE, | GateKV204.bMoving : BOOL; (*ЗД КВ204 движение*)
DI | 47 | ЗД КВ204 не закрыта | Other |  | GateKV204 | bNL | BOOL | Other_GateKV204_bNL : BOOL; (*ЗД КВ204 не закрыта*) | DataReal.Other.GateKV204.bNL:=stDiAll.Other_GateKV204_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV204_bNL; |  |  |  | Other_GateKV204_bNL : WSTRING(40):="ЗД КВ204 не закрыта"; | Other_GateKV204_bNL:=FALSE, | GateKV204.bNL : BOOL; (*ЗД КВ204 не закрыта*)
DI | 48 | ЗД КВ204 не открыта | Other |  | GateKV204 | bNH | BOOL | Other_GateKV204_bNH : BOOL; (*ЗД КВ204 не открыта*) | DataReal.Other.GateKV204.bNH:=stDiAll.Other_GateKV204_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV204_bNH; |  |  |  | Other_GateKV204_bNH : WSTRING(40):="ЗД КВ204 не открыта"; | Other_GateKV204_bNH:=FALSE, | GateKV204.bNH : BOOL; (*ЗД КВ204 не открыта*)
DI | 49 | ЗД КВ204 закрыть | Other |  | GateKV204 | bCloseKey | BOOL | Other_GateKV204_bCloseKey : BOOL; (*ЗД КВ204 закрыть*) | DataReal.Other.GateKV204.bCloseKey:=stDiAll.Other_GateKV204_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV204_bCloseKey; |  |  |  | Other_GateKV204_bCloseKey : WSTRING(40):="ЗД КВ204 закрыть"; | Other_GateKV204_bCloseKey:=FALSE, | GateKV204.bCloseKey : BOOL; (*ЗД КВ204 закрыть*)
DI | 50 | ЗД КВ204 открыть | Other |  | GateKV204 | bOpenKey | BOOL | Other_GateKV204_bOpenKey : BOOL; (*ЗД КВ204 открыть*) | DataReal.Other.GateKV204.bOpenKey:=stDiAll.Other_GateKV204_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV204_bOpenKey; |  |  |  | Other_GateKV204_bOpenKey : WSTRING(40):="ЗД КВ204 открыть"; | Other_GateKV204_bOpenKey:=FALSE, | GateKV204.bOpenKey : BOOL; (*ЗД КВ204 открыть*)
DI | 51 | ЗД КВ204 стоп | Other |  | GateKV204 | bStopKey | BOOL | Other_GateKV204_bStopKey : BOOL; (*ЗД КВ204 стоп*) | DataReal.Other.GateKV204.bStopKey:=stDiAll.Other_GateKV204_bStopKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV204_bStopKey; |  |  |  | Other_GateKV204_bStopKey : WSTRING(40):="ЗД КВ204 стоп"; | Other_GateKV204_bStopKey:=FALSE, | GateKV204.bStopKey : BOOL; (*ЗД КВ204 стоп*)
DI | 52 | ЗД КВ206 движение | Other |  | GateKV206 | bMoving | BOOL | Other_GateKV206_bMoving : BOOL; (*ЗД КВ206 движение*) | DataReal.Other.GateKV206.bMoving:=stDiAll.Other_GateKV206_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV206_bMoving; |  |  |  | Other_GateKV206_bMoving : WSTRING(40):="ЗД КВ206 движение"; | Other_GateKV206_bMoving:=FALSE, | GateKV206.bMoving : BOOL; (*ЗД КВ206 движение*)
DI | 53 | ЗД КВ206 не закрыта | Other |  | GateKV206 | bNL | BOOL | Other_GateKV206_bNL : BOOL; (*ЗД КВ206 не закрыта*) | DataReal.Other.GateKV206.bNL:=stDiAll.Other_GateKV206_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV206_bNL; |  |  |  | Other_GateKV206_bNL : WSTRING(40):="ЗД КВ206 не закрыта"; | Other_GateKV206_bNL:=FALSE, | GateKV206.bNL : BOOL; (*ЗД КВ206 не закрыта*)
DI | 54 | ЗД КВ206 не открыта | Other |  | GateKV206 | bNH | BOOL | Other_GateKV206_bNH : BOOL; (*ЗД КВ206 не открыта*) | DataReal.Other.GateKV206.bNH:=stDiAll.Other_GateKV206_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV206_bNH; |  |  |  | Other_GateKV206_bNH : WSTRING(40):="ЗД КВ206 не открыта"; | Other_GateKV206_bNH:=FALSE, | GateKV206.bNH : BOOL; (*ЗД КВ206 не открыта*)
DI | 55 | ЗД КВ206 закрыть | Other |  | GateKV206 | bCloseKey | BOOL | Other_GateKV206_bCloseKey : BOOL; (*ЗД КВ206 закрыть*) | DataReal.Other.GateKV206.bCloseKey:=stDiAll.Other_GateKV206_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV206_bCloseKey; |  |  |  | Other_GateKV206_bCloseKey : WSTRING(40):="ЗД КВ206 закрыть"; | Other_GateKV206_bCloseKey:=FALSE, | GateKV206.bCloseKey : BOOL; (*ЗД КВ206 закрыть*)
DI | 56 | ЗД КВ206 открыть | Other |  | GateKV206 | bOpenKey | BOOL | Other_GateKV206_bOpenKey : BOOL; (*ЗД КВ206 открыть*) | DataReal.Other.GateKV206.bOpenKey:=stDiAll.Other_GateKV206_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV206_bOpenKey; |  |  |  | Other_GateKV206_bOpenKey : WSTRING(40):="ЗД КВ206 открыть"; | Other_GateKV206_bOpenKey:=FALSE, | GateKV206.bOpenKey : BOOL; (*ЗД КВ206 открыть*)
DI | 57 | ЗД КВ206 стоп | Other |  | GateKV206 | bStopKey | BOOL | Other_GateKV206_bStopKey : BOOL; (*ЗД КВ206 стоп*) | DataReal.Other.GateKV206.bStopKey:=stDiAll.Other_GateKV206_bStopKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateKV206_bStopKey; |  |  |  | Other_GateKV206_bStopKey : WSTRING(40):="ЗД КВ206 стоп"; | Other_GateKV206_bStopKey:=FALSE, | GateKV206.bStopKey : BOOL; (*ЗД КВ206 стоп*)
DI | 58 | ЗД св на 1 оч движение | Other |  | GateWater1 | bMoving | BOOL | Other_GateWater1_bMoving : BOOL; (*ЗД св на 1 оч движение*) | DataReal.Other.GateWater1.bMoving:=stDiAll.Other_GateWater1_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateWater1_bMoving; |  |  |  | Other_GateWater1_bMoving : WSTRING(40):="ЗД св на 1 оч движение"; | Other_GateWater1_bMoving:=FALSE, | GateWater1.bMoving : BOOL; (*ЗД св на 1 оч движение*)
DI | 59 | ЗД св на 1 оч не закрыта | Other |  | GateWater1 | bNL | BOOL | Other_GateWater1_bNL : BOOL; (*ЗД св на 1 оч не закрыта*) | DataReal.Other.GateWater1.bNL:=stDiAll.Other_GateWater1_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateWater1_bNL; |  |  |  | Other_GateWater1_bNL : WSTRING(40):="ЗД св на 1 оч не закрыта"; | Other_GateWater1_bNL:=FALSE, | GateWater1.bNL : BOOL; (*ЗД св на 1 оч не закрыта*)
DI | 60 | ЗД св на 1 оч не открыта | Other |  | GateWater1 | bNH | BOOL | Other_GateWater1_bNH : BOOL; (*ЗД св на 1 оч не открыта*) | DataReal.Other.GateWater1.bNH:=stDiAll.Other_GateWater1_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateWater1_bNH; |  |  |  | Other_GateWater1_bNH : WSTRING(40):="ЗД св на 1 оч не открыта"; | Other_GateWater1_bNH:=FALSE, | GateWater1.bNH : BOOL; (*ЗД св на 1 оч не открыта*)
DI | 61 | ЗД св на 1 оч закрыть | Other |  | GateWater1 | bCloseKey | BOOL | Other_GateWater1_bCloseKey : BOOL; (*ЗД св на 1 оч закрыть*) | DataReal.Other.GateWater1.bCloseKey:=stDiAll.Other_GateWater1_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateWater1_bCloseKey; |  |  |  | Other_GateWater1_bCloseKey : WSTRING(40):="ЗД св на 1 оч закрыть"; | Other_GateWater1_bCloseKey:=FALSE, | GateWater1.bCloseKey : BOOL; (*ЗД св на 1 оч закрыть*)
DI | 62 | ЗД св на 1 оч открыть | Other |  | GateWater1 | bOpenKey | BOOL | Other_GateWater1_bOpenKey : BOOL; (*ЗД св на 1 оч открыть*) | DataReal.Other.GateWater1.bOpenKey:=stDiAll.Other_GateWater1_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateWater1_bOpenKey; |  |  |  | Other_GateWater1_bOpenKey : WSTRING(40):="ЗД св на 1 оч открыть"; | Other_GateWater1_bOpenKey:=FALSE, | GateWater1.bOpenKey : BOOL; (*ЗД св на 1 оч открыть*)
DI | 63 | ЗД св на 1 оч стоп | Other |  | GateWater1 | bStopKey | BOOL | Other_GateWater1_bStopKey : BOOL; (*ЗД св на 1 оч стоп*) | DataReal.Other.GateWater1.bStopKey:=stDiAll.Other_GateWater1_bStopKey XOR stInvertDigitalInputs.Other_GateWater1_bStopKey; |  |  |  | Other_GateWater1_bStopKey : WSTRING(40):="ЗД св на 1 оч стоп"; | Other_GateWater1_bStopKey:=FALSE, | GateWater1.bStopKey : BOOL; (*ЗД св на 1 оч стоп*)
DI | 64 | Резерв | Reserv |  |  | bDI64 | BOOL | Reserv_bDI64 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI64:=stDiAll.Reserv_bDI64 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI64; |  |  |  | Reserv_bDI64 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI64:=FALSE, | bDI64 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 65 | Рег. разр. А закрыт | Smoke |  | DamperA | bL | BOOL | Smoke_DamperA_bL : BOOL; (*Рег. разр. А закрыт*) | DataReal.Smoke.DamperA.bL:=stDiAll.Smoke_DamperA_bL XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_DamperA_bL; | 5 | Smoke |  | Smoke_DamperA_bL : WSTRING(40):="Рег. разр. А закрыт"; | Smoke_DamperA_bL:=FALSE, | DamperA.bL : BOOL; (*Рег. разр. А закрыт*)
DI | 66 | Рег. разр. А открыт | Smoke |  | DamperA | bH | BOOL | Smoke_DamperA_bH : BOOL; (*Рег. разр. А открыт*) | DataReal.Smoke.DamperA.bH:=stDiAll.Smoke_DamperA_bH XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_DamperA_bH; |  |  |  | Smoke_DamperA_bH : WSTRING(40):="Рег. разр. А открыт"; | Smoke_DamperA_bH:=FALSE, | DamperA.bH : BOOL; (*Рег. разр. А открыт*)
DI | 67 | Рег. разр. B закрыт | Smoke |  | DamperB | bL | BOOL | Smoke_DamperB_bL : BOOL; (*Рег. разр. B закрыт*) | DataReal.Smoke.DamperB.bL:=stDiAll.Smoke_DamperB_bL XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_DamperB_bL; |  |  |  | Smoke_DamperB_bL : WSTRING(40):="Рег. разр. B закрыт"; | Smoke_DamperB_bL:=FALSE, | DamperB.bL : BOOL; (*Рег. разр. B закрыт*)
DI | 68 | Рег. разр. B открыт | Smoke |  | DamperB | bH | BOOL | Smoke_DamperB_bH : BOOL; (*Рег. разр. B открыт*) | DataReal.Smoke.DamperB.bH:=stDiAll.Smoke_DamperB_bH XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_DamperB_bH; |  |  |  | Smoke_DamperB_bH : WSTRING(40):="Рег. разр. B открыт"; | Smoke_DamperB_bH:=FALSE, | DamperB.bH : BOOL; (*Рег. разр. B открыт*)
DI | 69 | Общ. факел 1 | Boiler |  |  | bFire1 | BOOL | Boiler_bFire1 : BOOL; (*Общ. факел 1*) | DataReal.Boiler.bFire1:=stDiAll.Boiler_bFire1 XOR stInvertDigitalInputs.Boiler_bFire1; | 6 | Boiler |  | Boiler_bFire1 : WSTRING(40):="Общ. факел 1"; | Boiler_bFire1:=FALSE, | bFire1 : BOOL; (*Общ. факел 1*)
DI | 70 | Общ. факел 2 | Boiler |  |  | bFire2 | BOOL | Boiler_bFire2 : BOOL; (*Общ. факел 2*) | DataReal.Boiler.bFire2:=stDiAll.Boiler_bFire2 XOR stInvertDigitalInputs.Boiler_bFire2; |  |  |  | Boiler_bFire2 : WSTRING(40):="Общ. факел 2"; | Boiler_bFire2:=FALSE, | bFire2 : BOOL; (*Общ. факел 2*)
DI | 71 | Потускнение факела | Boiler |  |  | bFireTarnish | BOOL | Boiler_bFireTarnish : BOOL; (*Потускнение факела*) | DataReal.Boiler.bFireTarnish:=stDiAll.Boiler_bFireTarnish XOR stInvertDigitalInputs.Boiler_bFireTarnish; |  |  |  | Boiler_bFireTarnish : WSTRING(40):="Потускнение факела"; | Boiler_bFireTarnish:=FALSE, | bFireTarnish : BOOL; (*Потускнение факела*)
DI | 72 | Отказ датчика факела | Boiler |  |  | bFireErr | BOOL | Boiler_bFireErr : BOOL; (*Отказ датчика факела*) | DataReal.Boiler.bFireErr:=stDiAll.Boiler_bFireErr XOR stInvertDigitalInputs.Boiler_bFireErr; |  |  |  | Boiler_bFireErr : WSTRING(40):="Отказ датчика факела"; | Boiler_bFireErr:=FALSE, | bFireErr : BOOL; (*Отказ датчика факела*)
DI | 73 | Превышен CH4 | Boiler |  |  | bCH4 | BOOL | Boiler_bCH4 : BOOL; (*Превышен CH4*) | DataReal.Boiler.bCH4:=stDiAll.Boiler_bCH4 XOR stInvertDigitalInputs.Boiler_bCH4; |  |  |  | Boiler_bCH4 : WSTRING(40):="Превышен CH4"; | Boiler_bCH4:=FALSE, | bCH4 : BOOL; (*Превышен CH4*)
DI | 74 | Превышен СО | Boiler |  |  | bCO | BOOL | Boiler_bCO : BOOL; (*Превышен СО*) | DataReal.Boiler.bCO:=stDiAll.Boiler_bCO XOR stInvertDigitalInputs.Boiler_bCO; |  |  |  | Boiler_bCO : WSTRING(40):="Превышен СО"; | Boiler_bCO:=FALSE, | bCO : BOOL; (*Превышен СО*)
DI | 75 | Резерв | Reserv |  |  | bDI75 | BOOL | Reserv_bDI75 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI75:=stDiAll.Reserv_bDI75 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI75; |  |  |  | Reserv_bDI75 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI75:=FALSE, | bDI75 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 76 | Резерв | Reserv |  |  | bDI76 | BOOL | Reserv_bDI76 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI76:=stDiAll.Reserv_bDI76 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI76; |  |  |  | Reserv_bDI76 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI76:=FALSE, | bDI76 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 77 | КП гр. 1,3 открыт | Gas |  | ValveBlow13 | bH | BOOL | Gas_ValveBlow13_bH : BOOL; (*КП гр. 1,3 открыт*) | DataReal.Gas.ValveBlow13.bH:=stDiAll.Gas_ValveBlow13_bH XOR stInvertDigitalInputs.Gas_ValveBlow13_bH; |  |  |  | Gas_ValveBlow13_bH : WSTRING(40):="КП гр. 1,3 открыт"; | Gas_ValveBlow13_bH:=FALSE, | ValveBlow13.bH : BOOL; (*КП гр. 1,3 открыт*)
DI | 78 | КП гр. 2,4 открыт | Gas |  | ValveBlow24 | bH | BOOL | Gas_ValveBlow24_bH : BOOL; (*КП гр. 2,4 открыт*) | DataReal.Gas.ValveBlow24.bH:=stDiAll.Gas_ValveBlow24_bH XOR stInvertDigitalInputs.Gas_ValveBlow24_bH; |  |  |  | Gas_ValveBlow24_bH : WSTRING(40):="КП гр. 2,4 открыт"; | Gas_ValveBlow24_bH:=FALSE, | ValveBlow24.bH : BOOL; (*КП гр. 2,4 открыт*)
DI | 79 | Резерв | Reserv |  |  | bDI79 | BOOL | Reserv_bDI79 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI79:=stDiAll.Reserv_bDI79 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI79; |  |  |  | Reserv_bDI79 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI79:=FALSE, | bDI79 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 80 | Резерв | Reserv |  |  | bDI80 | BOOL | Reserv_bDI80 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI80:=stDiAll.Reserv_bDI80 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI80; |  |  |  | Reserv_bDI80 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI80:=FALSE, | bDI80 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 81 | Пуск котла | Boiler |  |  | bStart | BOOL | Boiler_bStart : BOOL; (*Пуск котла*) | DataReal.Boiler.bStart:=stDiAll.Boiler_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Boiler_bStart; |  |  |  | Boiler_bStart : WSTRING(40):="Пуск котла"; | Boiler_bStart:=FALSE, | bStart : BOOL; (*Пуск котла*)
DI | 82 | Стоп котла | Boiler |  |  | bStop | BOOL | Boiler_bStop : BOOL; (*Стоп котла*) | DataReal.Boiler.bStop:=stDiAll.Boiler_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Boiler_bStop; |  |  |  | Boiler_bStop : WSTRING(40):="Стоп котла"; | Boiler_bStop:=FALSE, | bStop : BOOL; (*Стоп котла*)
DI | 83 | Сброс звука | Other |  |  | bReset | BOOL | Other_bReset : BOOL; (*Сброс звука*) | DataReal.Other.bReset:=stDiAll.Other_bReset XOR stInvertDigitalInputs.Other_bReset; |  |  |  | Other_bReset : WSTRING(40):="Сброс звука"; | Other_bReset:=FALSE, | bReset : BOOL; (*Сброс звука*)
DI | 84 | Рег. газа автомат | Gas |  | Damper | bAutoKey | BOOL | Gas_Damper_bAutoKey : BOOL; (*Рег. газа автомат*) | DataReal.Gas.Damper.bAutoKey:=stDiAll.Gas_Damper_bAutoKey XOR stInvertDigitalInputs.Gas_Damper_bAutoKey; |  |  |  | Gas_Damper_bAutoKey : WSTRING(40):="Рег. газа автомат"; | Gas_Damper_bAutoKey:=FALSE, | Damper.bAutoKey : BOOL; (*Рег. газа автомат*)
DI | 85 | Рег. разр. А автомат | Smoke |  | DamperA | bAutoKey | BOOL | Smoke_DamperA_bAutoKey : BOOL; (*Рег. разр. А автомат*) | DataReal.Smoke.DamperA.bAutoKey:=stDiAll.Smoke_DamperA_bAutoKey XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_DamperA_bAutoKey; |  |  |  | Smoke_DamperA_bAutoKey : WSTRING(40):="Рег. разр. А автомат"; | Smoke_DamperA_bAutoKey:=FALSE, | DamperA.bAutoKey : BOOL; (*Рег. разр. А автомат*)
DI | 86 | Рег. разр. В автомат | Smoke |  | DamperB | bAutoKey | BOOL | Smoke_DamperB_bAutoKey : BOOL; (*Рег. разр. В автомат*) | DataReal.Smoke.DamperB.bAutoKey:=stDiAll.Smoke_DamperB_bAutoKey XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_DamperB_bAutoKey; |  |  |  | Smoke_DamperB_bAutoKey : WSTRING(40):="Рег. разр. В автомат"; | Smoke_DamperB_bAutoKey:=FALSE, | DamperB.bAutoKey : BOOL; (*Рег. разр. В автомат*)
DI | 87 | Рег. газа меньше | Gas |  | Damper | bCloseKey | BOOL | Gas_Damper_bCloseKey : BOOL; (*Рег. газа меньше*) | DataReal.Gas.Damper.bCloseKey:=stDiAll.Gas_Damper_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Gas_Damper_bCloseKey; |  |  |  | Gas_Damper_bCloseKey : WSTRING(40):="Рег. газа меньше"; | Gas_Damper_bCloseKey:=FALSE, | Damper.bCloseKey : BOOL; (*Рег. газа меньше*)
DI | 88 | Рег. газа больше | Gas |  | Damper | bOpenKey | BOOL | Gas_Damper_bOpenKey : BOOL; (*Рег. газа больше*) | DataReal.Gas.Damper.bOpenKey:=stDiAll.Gas_Damper_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Gas_Damper_bOpenKey; |  |  |  | Gas_Damper_bOpenKey : WSTRING(40):="Рег. газа больше"; | Gas_Damper_bOpenKey:=FALSE, | Damper.bOpenKey : BOOL; (*Рег. газа больше*)
DI | 89 | Рег. разр. А меньше | Smoke |  | DamperA | bCloseKey | BOOL | Smoke_DamperA_bCloseKey : BOOL; (*Рег. разр. А меньше*) | DataReal.Smoke.DamperA.bCloseKey:=stDiAll.Smoke_DamperA_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_DamperA_bCloseKey; |  |  |  | Smoke_DamperA_bCloseKey : WSTRING(40):="Рег. разр. А меньше"; | Smoke_DamperA_bCloseKey:=FALSE, | DamperA.bCloseKey : BOOL; (*Рег. разр. А меньше*)
DI | 90 | Рег. разр. А больше | Smoke |  | DamperA | bOpenKey | BOOL | Smoke_DamperA_bOpenKey : BOOL; (*Рег. разр. А больше*) | DataReal.Smoke.DamperA.bOpenKey:=stDiAll.Smoke_DamperA_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_DamperA_bOpenKey; |  |  |  | Smoke_DamperA_bOpenKey : WSTRING(40):="Рег. разр. А больше"; | Smoke_DamperA_bOpenKey:=FALSE, | DamperA.bOpenKey : BOOL; (*Рег. разр. А больше*)
DI | 91 | Рег. разр. В меньше | Smoke |  | DamperB | bCloseKey | BOOL | Smoke_DamperB_bCloseKey : BOOL; (*Рег. разр. В меньше*) | DataReal.Smoke.DamperB.bCloseKey:=stDiAll.Smoke_DamperB_bCloseKey XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_DamperB_bCloseKey; |  |  |  | Smoke_DamperB_bCloseKey : WSTRING(40):="Рег. разр. В меньше"; | Smoke_DamperB_bCloseKey:=FALSE, | DamperB.bCloseKey : BOOL; (*Рег. разр. В меньше*)
DI | 92 | Рег. разр. В больше | Smoke |  | DamperB | bOpenKey | BOOL | Smoke_DamperB_bOpenKey : BOOL; (*Рег. разр. В больше*) | DataReal.Smoke.DamperB.bOpenKey:=stDiAll.Smoke_DamperB_bOpenKey XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_DamperB_bOpenKey; |  |  |  | Smoke_DamperB_bOpenKey : WSTRING(40):="Рег. разр. В больше"; | Smoke_DamperB_bOpenKey:=FALSE, | DamperB.bOpenKey : BOOL; (*Рег. разр. В больше*)
DI | 93 | Резерв | Reserv |  |  | bDI93 | BOOL | Reserv_bDI93 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI93:=stDiAll.Reserv_bDI93 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI93; |  |  |  | Reserv_bDI93 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI93:=FALSE, | bDI93 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 94 | Резерв | Reserv |  |  | bDI94 | BOOL | Reserv_bDI94 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI94:=stDiAll.Reserv_bDI94 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI94; |  |  |  | Reserv_bDI94 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI94:=FALSE, | bDI94 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 95 | Резерв | Reserv |  |  | bDI95 | BOOL | Reserv_bDI95 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI95:=stDiAll.Reserv_bDI95 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI95; |  |  |  | Reserv_bDI95 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI95:=FALSE, | bDI95 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 96 | Резерв | Reserv |  |  | bDI96 | BOOL | Reserv_bDI96 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI96:=stDiAll.Reserv_bDI96 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI96; |  |  |  | Reserv_bDI96 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI96:=FALSE, | bDI96 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 97 | ПЗК-1 гор.1 открыт | Group1 | BurnWork1 | Valve1 | bH | BOOL | Group1_BurnWork1_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.1 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[1].Valve1.bH:=stDiAll.Group1_BurnWork1_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork1_Valve1_bH; | 7 | Group1 |  | Group1_BurnWork1_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.1 открыт"; | Group1_BurnWork1_Valve1_bH:=FALSE, | BurnWork[1].Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.1 открыт*)
DI | 98 | КБ гор.1 закрыт | Group1 | BurnWork1 | ValveSafety | bL | BOOL | Group1_BurnWork1_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.1 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[1].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group1_BurnWork1_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork1_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group1_BurnWork1_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.1 закрыт"; | Group1_BurnWork1_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnWork[1].ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.1 закрыт*)
DI | 99 | ПЗК-2 гор.1 открыт | Group1 | BurnWork1 | Valve2 | bH | BOOL | Group1_BurnWork1_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.1 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[1].Valve2.bH:=stDiAll.Group1_BurnWork1_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork1_Valve2_bH; |  |  |  | Group1_BurnWork1_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.1 открыт"; | Group1_BurnWork1_Valve2_bH:=FALSE, | BurnWork[1].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.1 открыт*)
DI | 100 | ПЗК-1 гор.3 открыт | Group1 | BurnWork2 | Valve1 | bH | BOOL | Group1_BurnWork2_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.3 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[2].Valve1.bH:=stDiAll.Group1_BurnWork2_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork2_Valve1_bH; |  |  |  | Group1_BurnWork2_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.3 открыт"; | Group1_BurnWork2_Valve1_bH:=FALSE, | BurnWork[2].Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.3 открыт*)
DI | 101 | КБ гор.3 закрыт | Group1 | BurnWork2 | ValveSafety | bL | BOOL | Group1_BurnWork2_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.3 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[2].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group1_BurnWork2_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork2_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group1_BurnWork2_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.3 закрыт"; | Group1_BurnWork2_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnWork[2].ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.3 закрыт*)
DI | 102 | ПЗК-2 гор.3 открыт | Group1 | BurnWork2 | Valve2 | bH | BOOL | Group1_BurnWork2_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.3 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[2].Valve2.bH:=stDiAll.Group1_BurnWork2_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork2_Valve2_bH; |  |  |  | Group1_BurnWork2_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.3 открыт"; | Group1_BurnWork2_Valve2_bH:=FALSE, | BurnWork[2].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.3 открыт*)
DI | 103 | ПЗК-1 гор.5 открыт | Group1 | BurnMain | Valve1 | bH | BOOL | Group1_BurnMain_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.5 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnMain.Valve1.bH:=stDiAll.Group1_BurnMain_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_Valve1_bH; |  |  |  | Group1_BurnMain_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.5 открыт"; | Group1_BurnMain_Valve1_bH:=FALSE, | BurnMain.Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.5 открыт*)
DI | 104 | КБ гор.5 закрыт | Group1 | BurnMain | ValveSafety | bL | BOOL | Group1_BurnMain_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.5 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnMain.ValveSafety.bL:=stDiAll.Group1_BurnMain_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group1_BurnMain_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.5 закрыт"; | Group1_BurnMain_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnMain.ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.5 закрыт*)
DI | 105 | ПЗК-2 гор.5 открыт | Group1 | BurnMain | Valve2 | bH | BOOL | Group1_BurnMain_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.5 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnMain.Valve2.bH:=stDiAll.Group1_BurnMain_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_Valve2_bH; |  |  |  | Group1_BurnMain_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.5 открыт"; | Group1_BurnMain_Valve2_bH:=FALSE, | BurnMain.Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.5 открыт*)
DI | 106 | КЗ гор.5 открыт | Group1 | BurnMain | ValveIgn | bH | BOOL | Group1_BurnMain_ValveIgn_bH : BOOL; (*КЗ гор.5 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnMain.ValveIgn.bH:=stDiAll.Group1_BurnMain_ValveIgn_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_ValveIgn_bH; |  |  |  | Group1_BurnMain_ValveIgn_bH : WSTRING(40):="КЗ гор.5 открыт"; | Group1_BurnMain_ValveIgn_bH:=FALSE, | BurnMain.ValveIgn.bH : BOOL; (*КЗ гор.5 открыт*)
DI | 107 | ПЗК-1 гор.7 открыт | Group1 | BurnWork3 | Valve1 | bH | BOOL | Group1_BurnWork3_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.7 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[3].Valve1.bH:=stDiAll.Group1_BurnWork3_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork3_Valve1_bH; |  |  |  | Group1_BurnWork3_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.7 открыт"; | Group1_BurnWork3_Valve1_bH:=FALSE, | BurnWork[3].Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.7 открыт*)
DI | 108 | КБ гор.7 закрыт | Group1 | BurnWork3 | ValveSafety | bL | BOOL | Group1_BurnWork3_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.7 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[3].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group1_BurnWork3_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork3_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group1_BurnWork3_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.7 закрыт"; | Group1_BurnWork3_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnWork[3].ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.7 закрыт*)
DI | 109 | ПЗК-2 гор.7 открыт | Group1 | BurnWork3 | Valve2 | bH | BOOL | Group1_BurnWork3_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.7 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[3].Valve2.bH:=stDiAll.Group1_BurnWork3_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork3_Valve2_bH; |  |  |  | Group1_BurnWork3_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.7 открыт"; | Group1_BurnWork3_Valve2_bH:=FALSE, | BurnWork[3].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.7 открыт*)
DI | 110 | Резерв | Reserv |  |  | bDI110 | BOOL | Reserv_bDI110 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI110:=stDiAll.Reserv_bDI110 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI110; |  |  |  | Reserv_bDI110 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI110:=FALSE, | bDI110 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 111 | Резерв | Reserv |  |  | bDI111 | BOOL | Reserv_bDI111 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI111:=stDiAll.Reserv_bDI111 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI111; |  |  |  | Reserv_bDI111 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI111:=FALSE, | bDI111 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 112 | Резерв | Reserv |  |  | bDI112 | BOOL | Reserv_bDI112 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI112:=stDiAll.Reserv_bDI112 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI112; |  |  |  | Reserv_bDI112 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI112:=FALSE, | bDI112 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 113 | РГ гор.1 закрыт | Group1 | BurnWork1 | DamperGas | bL | BOOL | Group1_BurnWork1_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.1 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[1].DamperGas.bL:=stDiAll.Group1_BurnWork1_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork1_DamperGas_bL; |  |  |  | Group1_BurnWork1_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.1 закрыт"; | Group1_BurnWork1_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnWork[1].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.1 закрыт*)
DI | 114 | РГ гор.1 открыт | Group1 | BurnWork1 | DamperGas | bH | BOOL | Group1_BurnWork1_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.1 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[1].DamperGas.bH:=stDiAll.Group1_BurnWork1_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork1_DamperGas_bH; |  |  |  | Group1_BurnWork1_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.1 открыт"; | Group1_BurnWork1_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnWork[1].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.1 открыт*)
DI | 115 | ШВ гор.1 закрыт | Group1 | BurnWork1 | DamperAir | bL | BOOL | Group1_BurnWork1_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.1 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[1].DamperAir.bL:=stDiAll.Group1_BurnWork1_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork1_DamperAir_bL; |  |  |  | Group1_BurnWork1_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.1 закрыт"; | Group1_BurnWork1_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnWork[1].DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.1 закрыт*)
DI | 116 | ШВ гор.1 закрыт | Group1 | BurnWork1 | DamperAir | bH | BOOL | Group1_BurnWork1_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.1 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[1].DamperAir.bH:=stDiAll.Group1_BurnWork1_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork1_DamperAir_bH; |  |  |  | Group1_BurnWork1_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.1 закрыт"; | Group1_BurnWork1_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnWork[1].DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.1 закрыт*)
DI | 117 | РГ гор.3 закрыт | Group1 | BurnWork2 | DamperGas | bL | BOOL | Group1_BurnWork2_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.3 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[2].DamperGas.bL:=stDiAll.Group1_BurnWork2_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork2_DamperGas_bL; |  |  |  | Group1_BurnWork2_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.3 закрыт"; | Group1_BurnWork2_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnWork[2].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.3 закрыт*)
DI | 118 | РГ гор.3 открыт | Group1 | BurnWork2 | DamperGas | bH | BOOL | Group1_BurnWork2_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.3 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[2].DamperGas.bH:=stDiAll.Group1_BurnWork2_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork2_DamperGas_bH; |  |  |  | Group1_BurnWork2_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.3 открыт"; | Group1_BurnWork2_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnWork[2].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.3 открыт*)
DI | 119 | ШВ гор.3 закрыт | Group1 | BurnWork2 | DamperAir | bL | BOOL | Group1_BurnWork2_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.3 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[2].DamperAir.bL:=stDiAll.Group1_BurnWork2_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork2_DamperAir_bL; |  |  |  | Group1_BurnWork2_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.3 закрыт"; | Group1_BurnWork2_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnWork[2].DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.3 закрыт*)
DI | 120 | ШВ гор.3 закрыт | Group1 | BurnWork2 | DamperAir | bH | BOOL | Group1_BurnWork2_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.3 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[2].DamperAir.bH:=stDiAll.Group1_BurnWork2_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork2_DamperAir_bH; |  |  |  | Group1_BurnWork2_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.3 закрыт"; | Group1_BurnWork2_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnWork[2].DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.3 закрыт*)
DI | 121 | РГ гор.5 закрыт | Group1 | BurnMain | DamperGas | bL | BOOL | Group1_BurnMain_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.5 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnMain.DamperGas.bL:=stDiAll.Group1_BurnMain_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_DamperGas_bL; |  |  |  | Group1_BurnMain_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.5 закрыт"; | Group1_BurnMain_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnMain.DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.5 закрыт*)
DI | 122 | РГ гор.5 открыт | Group1 | BurnMain | DamperGas | bH | BOOL | Group1_BurnMain_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.5 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnMain.DamperGas.bH:=stDiAll.Group1_BurnMain_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_DamperGas_bH; |  |  |  | Group1_BurnMain_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.5 открыт"; | Group1_BurnMain_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnMain.DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.5 открыт*)
DI | 123 | ШВ гор.5 закрыт | Group1 | BurnMain | DamperAir | bL | BOOL | Group1_BurnMain_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.5 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnMain.DamperAir.bL:=stDiAll.Group1_BurnMain_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_DamperAir_bL; |  |  |  | Group1_BurnMain_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.5 закрыт"; | Group1_BurnMain_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnMain.DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.5 закрыт*)
DI | 124 | ШВ гор.5 закрыт | Group1 | BurnMain | DamperAir | bH | BOOL | Group1_BurnMain_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.5 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnMain.DamperAir.bH:=stDiAll.Group1_BurnMain_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_DamperAir_bH; |  |  |  | Group1_BurnMain_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.5 закрыт"; | Group1_BurnMain_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnMain.DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.5 закрыт*)
DI | 125 | РГ гор.7 закрыт | Group1 | BurnWork3 | DamperGas | bL | BOOL | Group1_BurnWork3_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.7 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[3].DamperGas.bL:=stDiAll.Group1_BurnWork3_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork3_DamperGas_bL; |  |  |  | Group1_BurnWork3_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.7 закрыт"; | Group1_BurnWork3_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnWork[3].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.7 закрыт*)
DI | 126 | РГ гор.7 открыт | Group1 | BurnWork3 | DamperGas | bH | BOOL | Group1_BurnWork3_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.7 открыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[3].DamperGas.bH:=stDiAll.Group1_BurnWork3_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork3_DamperGas_bH; |  |  |  | Group1_BurnWork3_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.7 открыт"; | Group1_BurnWork3_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnWork[3].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.7 открыт*)
DI | 127 | ШВ гор.7 закрыт | Group1 | BurnWork3 | DamperAir | bL | BOOL | Group1_BurnWork3_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.7 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[3].DamperAir.bL:=stDiAll.Group1_BurnWork3_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork3_DamperAir_bL; |  |  |  | Group1_BurnWork3_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.7 закрыт"; | Group1_BurnWork3_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnWork[3].DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.7 закрыт*)
DI | 128 | ШВ гор.7 закрыт | Group1 | BurnWork3 | DamperAir | bH | BOOL | Group1_BurnWork3_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.7 закрыт*) | DataReal.Group[1].BurnWork[3].DamperAir.bH:=stDiAll.Group1_BurnWork3_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork3_DamperAir_bH; |  |  |  | Group1_BurnWork3_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.7 закрыт"; | Group1_BurnWork3_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnWork[3].DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.7 закрыт*)
DI | 129 | Фак. зап. гор. 5 | Group1 | BurnMain |  | bFireIgn | BOOL | Group1_BurnMain_bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. гор. 5*) | DataReal.Group[1].BurnMain.bFireIgn:=stDiAll.Group1_BurnMain_bFireIgn XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_bFireIgn; |  |  |  | Group1_BurnMain_bFireIgn : WSTRING(40):="Фак. зап. гор. 5"; | Group1_BurnMain_bFireIgn:=FALSE, | BurnMain.bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. гор. 5*)
DI | 130 | Фак. гор. гор. 5 | Group1 | BurnMain |  | bFireBurn | BOOL | Group1_BurnMain_bFireBurn : BOOL; (*Фак. гор. гор. 5*) | DataReal.Group[1].BurnMain.bFireBurn:=stDiAll.Group1_BurnMain_bFireBurn XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_bFireBurn; |  |  |  | Group1_BurnMain_bFireBurn : WSTRING(40):="Фак. гор. гор. 5"; | Group1_BurnMain_bFireBurn:=FALSE, | BurnMain.bFireBurn : BOOL; (*Фак. гор. гор. 5*)
DI | 131 | Вент. работа гор. 1 | Group1 | BurnWork1 | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group1_BurnWork1_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор. 1*) | DataReal.Group[1].BurnWork[1].Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group1_BurnWork1_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork1_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group1_BurnWork1_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор. 1"; | Group1_BurnWork1_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnWork[1].Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор. 1*)
DI | 132 | Вент. работа гор. 3 | Group1 | BurnWork2 | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group1_BurnWork2_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор. 3*) | DataReal.Group[1].BurnWork[2].Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group1_BurnWork2_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork2_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group1_BurnWork2_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор. 3"; | Group1_BurnWork2_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnWork[2].Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор. 3*)
DI | 133 | Вент. работа гор. 5 | Group1 | BurnMain | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group1_BurnMain_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор. 5*) | DataReal.Group[1].BurnMain.Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group1_BurnMain_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group1_BurnMain_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор. 5"; | Group1_BurnMain_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnMain.Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор. 5*)
DI | 134 | Вент. работа гор. 7 | Group1 | BurnWork3 | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group1_BurnWork3_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор. 7*) | DataReal.Group[1].BurnWork[3].Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group1_BurnWork3_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork3_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group1_BurnWork3_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор. 7"; | Group1_BurnWork3_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnWork[3].Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор. 7*)
DI | 135 | ПЧ авария гор. 5 | Group1 | BurnMain | Fan | bAlarm | BOOL | Group1_BurnMain_Fan_bAlarm : BOOL; (*ПЧ авария гор. 5*) | DataReal.Group[1].BurnMain.Fan.bAlarm:=stDiAll.Group1_BurnMain_Fan_bAlarm XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_Fan_bAlarm; |  |  |  | Group1_BurnMain_Fan_bAlarm : WSTRING(40):="ПЧ авария гор. 5"; | Group1_BurnMain_Fan_bAlarm:=FALSE, | BurnMain.Fan.bAlarm : BOOL; (*ПЧ авария гор. 5*)
DI | 136 | Вент. дист. гор. 1 | Group1 | BurnWork1 | Fan | bRemote | BOOL | Group1_BurnWork1_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор. 1*) | DataReal.Group[1].BurnWork[1].Fan.bRemote:=stDiAll.Group1_BurnWork1_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork1_Fan_bRemote; |  |  |  | Group1_BurnWork1_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор. 1"; | Group1_BurnWork1_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnWork[1].Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор. 1*)
DI | 137 | Вент. дист. гор. 3 | Group1 | BurnWork2 | Fan | bRemote | BOOL | Group1_BurnWork2_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор. 3*) | DataReal.Group[1].BurnWork[2].Fan.bRemote:=stDiAll.Group1_BurnWork2_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork2_Fan_bRemote; |  |  |  | Group1_BurnWork2_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор. 3"; | Group1_BurnWork2_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnWork[2].Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор. 3*)
DI | 138 | Вент. дист. гор. 5 | Group1 | BurnMain | Fan | bRemote | BOOL | Group1_BurnMain_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор. 5*) | DataReal.Group[1].BurnMain.Fan.bRemote:=stDiAll.Group1_BurnMain_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_Fan_bRemote; |  |  |  | Group1_BurnMain_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор. 5"; | Group1_BurnMain_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnMain.Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор. 5*)
DI | 139 | Вент. дист. гор. 7 | Group1 | BurnWork3 | Fan | bRemote | BOOL | Group1_BurnWork3_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор. 7*) | DataReal.Group[1].BurnWork[3].Fan.bRemote:=stDiAll.Group1_BurnWork3_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork3_Fan_bRemote; |  |  |  | Group1_BurnWork3_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор. 7"; | Group1_BurnWork3_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnWork[3].Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор. 7*)
DI | 140 | Вызов к сборке 50(51)-1 | Other |  |  | bRackCall1 | BOOL | Other_bRackCall1 : BOOL; (*Вызов к сборке 50(51)-1*) | DataReal.Other.bRackCall1:=stDiAll.Other_bRackCall1 XOR stInvertDigitalInputs.Other_bRackCall1; |  |  |  | Other_bRackCall1 : WSTRING(40):="Вызов к сборке 50(51)-1"; | Other_bRackCall1:=FALSE, | bRackCall1 : BOOL; (*Вызов к сборке 50(51)-1*)
DI | 141 | Ввод 1 в норме | Other |  |  | bSupplyOk1 | BOOL | Other_bSupplyOk1 : BOOL; (*Ввод 1 в норме*) | DataReal.Other.bSupplyOk1:=stDiAll.Other_bSupplyOk1 XOR stInvertDigitalInputs.Other_bSupplyOk1; |  |  |  | Other_bSupplyOk1 : WSTRING(40):="Ввод 1 в норме"; | Other_bSupplyOk1:=FALSE, | bSupplyOk1 : BOOL; (*Ввод 1 в норме*)
DI | 142 | Ввод 2 в норме | Other |  |  | bSupplyOk2 | BOOL | Other_bSupplyOk2 : BOOL; (*Ввод 2 в норме*) | DataReal.Other.bSupplyOk2:=stDiAll.Other_bSupplyOk2 XOR stInvertDigitalInputs.Other_bSupplyOk2; |  |  |  | Other_bSupplyOk2 : WSTRING(40):="Ввод 2 в норме"; | Other_bSupplyOk2:=FALSE, | bSupplyOk2 : BOOL; (*Ввод 2 в норме*)
DI | 143 | Режим вводов авт. | Other |  |  | bSupplyModeAuto | BOOL | Other_bSupplyModeAuto : BOOL; (*Режим вводов авт.*) | DataReal.Other.bSupplyModeAuto:=stDiAll.Other_bSupplyModeAuto XOR stInvertDigitalInputs.Other_bSupplyModeAuto; |  |  |  | Other_bSupplyModeAuto : WSTRING(40):="Режим вводов авт."; | Other_bSupplyModeAuto:=FALSE, | bSupplyModeAuto : BOOL; (*Режим вводов авт.*)
DI | 144 | Включен ввод 2 | Other |  |  | bSupplyActive2 | BOOL | Other_bSupplyActive2 : BOOL; (*Включен ввод 2*) | DataReal.Other.bSupplyActive2:=stDiAll.Other_bSupplyActive2 XOR stInvertDigitalInputs.Other_bSupplyActive2; |  |  |  | Other_bSupplyActive2 : WSTRING(40):="Включен ввод 2"; | Other_bSupplyActive2:=FALSE, | bSupplyActive2 : BOOL; (*Включен ввод 2*)
DI | 145 | Пуск гор.1 | Group1 | BurnWork1 |  | bStart | BOOL | Group1_BurnWork1_bStart : BOOL; (*Пуск гор.1*) | DataReal.Group[1].BurnWork[1].bStart:=stDiAll.Group1_BurnWork1_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork1_bStart; |  |  |  | Group1_BurnWork1_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.1"; | Group1_BurnWork1_bStart:=FALSE, | BurnWork[1].bStart : BOOL; (*Пуск гор.1*)
DI | 146 | Стоп гор.1 | Group1 | BurnWork1 |  | bStop | BOOL | Group1_BurnWork1_bStop : BOOL; (*Стоп гор.1*) | DataReal.Group[1].BurnWork[1].bStop:=stDiAll.Group1_BurnWork1_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork1_bStop; |  |  |  | Group1_BurnWork1_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.1"; | Group1_BurnWork1_bStop:=FALSE, | BurnWork[1].bStop : BOOL; (*Стоп гор.1*)
DI | 147 | Пуск гор.3 | Group1 | BurnWork2 |  | bStart | BOOL | Group1_BurnWork2_bStart : BOOL; (*Пуск гор.3*) | DataReal.Group[1].BurnWork[2].bStart:=stDiAll.Group1_BurnWork2_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork2_bStart; |  |  |  | Group1_BurnWork2_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.3"; | Group1_BurnWork2_bStart:=FALSE, | BurnWork[2].bStart : BOOL; (*Пуск гор.3*)
DI | 148 | Стоп гор.3 | Group1 | BurnWork2 |  | bStop | BOOL | Group1_BurnWork2_bStop : BOOL; (*Стоп гор.3*) | DataReal.Group[1].BurnWork[2].bStop:=stDiAll.Group1_BurnWork2_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork2_bStop; |  |  |  | Group1_BurnWork2_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.3"; | Group1_BurnWork2_bStop:=FALSE, | BurnWork[2].bStop : BOOL; (*Стоп гор.3*)
DI | 149 | Пуск гор.5 | Group1 | BurnMain |  | bStart | BOOL | Group1_BurnMain_bStart : BOOL; (*Пуск гор.5*) | DataReal.Group[1].BurnMain.bStart:=stDiAll.Group1_BurnMain_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_bStart; |  |  |  | Group1_BurnMain_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.5"; | Group1_BurnMain_bStart:=FALSE, | BurnMain.bStart : BOOL; (*Пуск гор.5*)
DI | 150 | Стоп гор.5 | Group1 | BurnMain |  | bStop | BOOL | Group1_BurnMain_bStop : BOOL; (*Стоп гор.5*) | DataReal.Group[1].BurnMain.bStop:=stDiAll.Group1_BurnMain_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnMain_bStop; |  |  |  | Group1_BurnMain_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.5"; | Group1_BurnMain_bStop:=FALSE, | BurnMain.bStop : BOOL; (*Стоп гор.5*)
DI | 151 | Пуск гор.7 | Group1 | BurnWork3 |  | bStart | BOOL | Group1_BurnWork3_bStart : BOOL; (*Пуск гор.7*) | DataReal.Group[1].BurnWork[3].bStart:=stDiAll.Group1_BurnWork3_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork3_bStart; |  |  |  | Group1_BurnWork3_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.7"; | Group1_BurnWork3_bStart:=FALSE, | BurnWork[3].bStart : BOOL; (*Пуск гор.7*)
DI | 152 | Стоп гор.7 | Group1 | BurnWork3 |  | bStop | BOOL | Group1_BurnWork3_bStop : BOOL; (*Стоп гор.7*) | DataReal.Group[1].BurnWork[3].bStop:=stDiAll.Group1_BurnWork3_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group1_BurnWork3_bStop; |  |  |  | Group1_BurnWork3_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.7"; | Group1_BurnWork3_bStop:=FALSE, | BurnWork[3].bStop : BOOL; (*Стоп гор.7*)
DI | 153 | Сброс звука гр.1 | Group1 |  |  | bReset | BOOL | Group1_bReset : BOOL; (*Сброс звука гр.1*) | DataReal.Group[1].bReset:=stDiAll.Group1_bReset XOR stInvertDigitalInputs.Group1_bReset; |  |  |  | Group1_bReset : WSTRING(40):="Сброс звука гр.1"; | Group1_bReset:=FALSE, | bReset : BOOL; (*Сброс звука гр.1*)
DI | 154 | Аварийное откл. гр.1 | Group1 |  |  | bEmergencyStop | BOOL | Group1_bEmergencyStop : BOOL; (*Аварийное откл. гр.1*) | DataReal.Group[1].bEmergencyStop:=stDiAll.Group1_bEmergencyStop XOR stInvertDigitalInputs.Group1_bEmergencyStop; |  |  |  | Group1_bEmergencyStop : WSTRING(40):="Аварийное откл. гр.1"; | Group1_bEmergencyStop:=FALSE, | bEmergencyStop : BOOL; (*Аварийное откл. гр.1*)
DI | 155 | Резерв | Reserv |  |  | bDI155 | BOOL | Reserv_bDI155 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI155:=stDiAll.Reserv_bDI155 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI155; |  |  |  | Reserv_bDI155 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI155:=FALSE, | bDI155 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 156 | Резерв | Reserv |  |  | bDI156 | BOOL | Reserv_bDI156 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI156:=stDiAll.Reserv_bDI156 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI156; |  |  |  | Reserv_bDI156 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI156:=FALSE, | bDI156 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 157 | Резерв | Reserv |  |  | bDI157 | BOOL | Reserv_bDI157 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI157:=stDiAll.Reserv_bDI157 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI157; |  |  |  | Reserv_bDI157 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI157:=FALSE, | bDI157 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 158 | Резерв | Reserv |  |  | bDI158 | BOOL | Reserv_bDI158 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI158:=stDiAll.Reserv_bDI158 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI158; |  |  |  | Reserv_bDI158 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI158:=FALSE, | bDI158 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 159 | Резерв | Reserv |  |  | bDI159 | BOOL | Reserv_bDI159 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI159:=stDiAll.Reserv_bDI159 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI159; |  |  |  | Reserv_bDI159 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI159:=FALSE, | bDI159 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 160 | Резерв | Reserv |  |  | bDI160 | BOOL | Reserv_bDI160 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI160:=stDiAll.Reserv_bDI160 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI160; |  |  |  | Reserv_bDI160 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI160:=FALSE, | bDI160 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 161 | ПЗК-1 гор.2 открыт | Group2 | BurnWork1 | Valve1 | bH | BOOL | Group2_BurnWork1_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.2 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[1].Valve1.bH:=stDiAll.Group2_BurnWork1_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork1_Valve1_bH; | 8 | Group2 |  | Group2_BurnWork1_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.2 открыт"; | Group2_BurnWork1_Valve1_bH:=FALSE, | BurnWork[1].Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.2 открыт*)
DI | 162 | КБ гор.2 закрыт | Group2 | BurnWork1 | ValveSafety | bL | BOOL | Group2_BurnWork1_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.2 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[1].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group2_BurnWork1_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork1_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group2_BurnWork1_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.2 закрыт"; | Group2_BurnWork1_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnWork[1].ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.2 закрыт*)
DI | 163 | ПЗК-2 гор.2 открыт | Group2 | BurnWork1 | Valve2 | bH | BOOL | Group2_BurnWork1_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.2 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[1].Valve2.bH:=stDiAll.Group2_BurnWork1_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork1_Valve2_bH; |  |  |  | Group2_BurnWork1_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.2 открыт"; | Group2_BurnWork1_Valve2_bH:=FALSE, | BurnWork[1].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.2 открыт*)
DI | 164 | ПЗК-1 гор.4 открыт | Group2 | BurnWork2 | Valve1 | bH | BOOL | Group2_BurnWork2_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.4 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[2].Valve1.bH:=stDiAll.Group2_BurnWork2_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork2_Valve1_bH; |  |  |  | Group2_BurnWork2_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.4 открыт"; | Group2_BurnWork2_Valve1_bH:=FALSE, | BurnWork[2].Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.4 открыт*)
DI | 165 | КБ гор.4 закрыт | Group2 | BurnWork2 | ValveSafety | bL | BOOL | Group2_BurnWork2_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.4 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[2].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group2_BurnWork2_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork2_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group2_BurnWork2_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.4 закрыт"; | Group2_BurnWork2_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnWork[2].ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.4 закрыт*)
DI | 166 | ПЗК-2 гор.4 открыт | Group2 | BurnWork2 | Valve2 | bH | BOOL | Group2_BurnWork2_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.4 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[2].Valve2.bH:=stDiAll.Group2_BurnWork2_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork2_Valve2_bH; |  |  |  | Group2_BurnWork2_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.4 открыт"; | Group2_BurnWork2_Valve2_bH:=FALSE, | BurnWork[2].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.4 открыт*)
DI | 167 | ПЗК-1 гор.6 открыт | Group2 | BurnMain | Valve1 | bH | BOOL | Group2_BurnMain_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.6 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnMain.Valve1.bH:=stDiAll.Group2_BurnMain_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_Valve1_bH; |  |  |  | Group2_BurnMain_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.6 открыт"; | Group2_BurnMain_Valve1_bH:=FALSE, | BurnMain.Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.6 открыт*)
DI | 168 | КБ гор.6 закрыт | Group2 | BurnMain | ValveSafety | bL | BOOL | Group2_BurnMain_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.6 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnMain.ValveSafety.bL:=stDiAll.Group2_BurnMain_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group2_BurnMain_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.6 закрыт"; | Group2_BurnMain_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnMain.ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.6 закрыт*)
DI | 169 | ПЗК-2 гор.6 открыт | Group2 | BurnMain | Valve2 | bH | BOOL | Group2_BurnMain_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.6 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnMain.Valve2.bH:=stDiAll.Group2_BurnMain_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_Valve2_bH; |  |  |  | Group2_BurnMain_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.6 открыт"; | Group2_BurnMain_Valve2_bH:=FALSE, | BurnMain.Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.6 открыт*)
DI | 170 | КЗ гор.6 открыт | Group2 | BurnMain | ValveIgn | bH | BOOL | Group2_BurnMain_ValveIgn_bH : BOOL; (*КЗ гор.6 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnMain.ValveIgn.bH:=stDiAll.Group2_BurnMain_ValveIgn_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_ValveIgn_bH; |  |  |  | Group2_BurnMain_ValveIgn_bH : WSTRING(40):="КЗ гор.6 открыт"; | Group2_BurnMain_ValveIgn_bH:=FALSE, | BurnMain.ValveIgn.bH : BOOL; (*КЗ гор.6 открыт*)
DI | 171 | ПЗК-1 гор.8 открыт | Group2 | BurnWork3 | Valve1 | bH | BOOL | Group2_BurnWork3_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.8 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[3].Valve1.bH:=stDiAll.Group2_BurnWork3_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork3_Valve1_bH; |  |  |  | Group2_BurnWork3_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.8 открыт"; | Group2_BurnWork3_Valve1_bH:=FALSE, | BurnWork[3].Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.8 открыт*)
DI | 172 | КБ гор.8 закрыт | Group2 | BurnWork3 | ValveSafety | bL | BOOL | Group2_BurnWork3_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.8 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[3].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group2_BurnWork3_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork3_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group2_BurnWork3_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.8 закрыт"; | Group2_BurnWork3_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnWork[3].ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.8 закрыт*)
DI | 173 | ПЗК-2 гор.8 открыт | Group2 | BurnWork3 | Valve2 | bH | BOOL | Group2_BurnWork3_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.8 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[3].Valve2.bH:=stDiAll.Group2_BurnWork3_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork3_Valve2_bH; |  |  |  | Group2_BurnWork3_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.8 открыт"; | Group2_BurnWork3_Valve2_bH:=FALSE, | BurnWork[3].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.8 открыт*)
DI | 174 | Резерв | Reserv |  |  | bDI174 | BOOL | Reserv_bDI174 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI174:=stDiAll.Reserv_bDI174 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI174; |  |  |  | Reserv_bDI174 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI174:=FALSE, | bDI174 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 175 | Резерв | Reserv |  |  | bDI175 | BOOL | Reserv_bDI175 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI175:=stDiAll.Reserv_bDI175 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI175; |  |  |  | Reserv_bDI175 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI175:=FALSE, | bDI175 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 176 | Резерв | Reserv |  |  | bDI176 | BOOL | Reserv_bDI176 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI176:=stDiAll.Reserv_bDI176 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI176; |  |  |  | Reserv_bDI176 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI176:=FALSE, | bDI176 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 177 | РГ гор.2 закрыт | Group2 | BurnWork1 | DamperGas | bL | BOOL | Group2_BurnWork1_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.2 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[1].DamperGas.bL:=stDiAll.Group2_BurnWork1_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork1_DamperGas_bL; |  |  |  | Group2_BurnWork1_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.2 закрыт"; | Group2_BurnWork1_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnWork[1].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.2 закрыт*)
DI | 178 | РГ гор.2 открыт | Group2 | BurnWork1 | DamperGas | bH | BOOL | Group2_BurnWork1_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.2 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[1].DamperGas.bH:=stDiAll.Group2_BurnWork1_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork1_DamperGas_bH; |  |  |  | Group2_BurnWork1_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.2 открыт"; | Group2_BurnWork1_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnWork[1].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.2 открыт*)
DI | 179 | ШВ гор.2 закрыт | Group2 | BurnWork1 | DamperAir | bL | BOOL | Group2_BurnWork1_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.2 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[1].DamperAir.bL:=stDiAll.Group2_BurnWork1_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork1_DamperAir_bL; |  |  |  | Group2_BurnWork1_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.2 закрыт"; | Group2_BurnWork1_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnWork[1].DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.2 закрыт*)
DI | 180 | ШВ гор.2 закрыт | Group2 | BurnWork1 | DamperAir | bH | BOOL | Group2_BurnWork1_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.2 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[1].DamperAir.bH:=stDiAll.Group2_BurnWork1_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork1_DamperAir_bH; |  |  |  | Group2_BurnWork1_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.2 закрыт"; | Group2_BurnWork1_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnWork[1].DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.2 закрыт*)
DI | 181 | РГ гор.4 закрыт | Group2 | BurnWork2 | DamperGas | bL | BOOL | Group2_BurnWork2_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.4 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[2].DamperGas.bL:=stDiAll.Group2_BurnWork2_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork2_DamperGas_bL; |  |  |  | Group2_BurnWork2_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.4 закрыт"; | Group2_BurnWork2_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnWork[2].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.4 закрыт*)
DI | 182 | РГ гор.4 открыт | Group2 | BurnWork2 | DamperGas | bH | BOOL | Group2_BurnWork2_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.4 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[2].DamperGas.bH:=stDiAll.Group2_BurnWork2_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork2_DamperGas_bH; |  |  |  | Group2_BurnWork2_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.4 открыт"; | Group2_BurnWork2_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnWork[2].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.4 открыт*)
DI | 183 | ШВ гор.4 закрыт | Group2 | BurnWork2 | DamperAir | bL | BOOL | Group2_BurnWork2_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.4 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[2].DamperAir.bL:=stDiAll.Group2_BurnWork2_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork2_DamperAir_bL; |  |  |  | Group2_BurnWork2_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.4 закрыт"; | Group2_BurnWork2_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnWork[2].DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.4 закрыт*)
DI | 184 | ШВ гор.4 закрыт | Group2 | BurnWork2 | DamperAir | bH | BOOL | Group2_BurnWork2_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.4 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[2].DamperAir.bH:=stDiAll.Group2_BurnWork2_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork2_DamperAir_bH; |  |  |  | Group2_BurnWork2_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.4 закрыт"; | Group2_BurnWork2_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnWork[2].DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.4 закрыт*)
DI | 185 | РГ гор.6 закрыт | Group2 | BurnMain | DamperGas | bL | BOOL | Group2_BurnMain_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.6 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnMain.DamperGas.bL:=stDiAll.Group2_BurnMain_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_DamperGas_bL; |  |  |  | Group2_BurnMain_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.6 закрыт"; | Group2_BurnMain_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnMain.DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.6 закрыт*)
DI | 186 | РГ гор.6 открыт | Group2 | BurnMain | DamperGas | bH | BOOL | Group2_BurnMain_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.6 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnMain.DamperGas.bH:=stDiAll.Group2_BurnMain_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_DamperGas_bH; |  |  |  | Group2_BurnMain_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.6 открыт"; | Group2_BurnMain_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnMain.DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.6 открыт*)
DI | 187 | ШВ гор.6 закрыт | Group2 | BurnMain | DamperAir | bL | BOOL | Group2_BurnMain_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.6 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnMain.DamperAir.bL:=stDiAll.Group2_BurnMain_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_DamperAir_bL; |  |  |  | Group2_BurnMain_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.6 закрыт"; | Group2_BurnMain_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnMain.DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.6 закрыт*)
DI | 188 | ШВ гор.6 закрыт | Group2 | BurnMain | DamperAir | bH | BOOL | Group2_BurnMain_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.6 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnMain.DamperAir.bH:=stDiAll.Group2_BurnMain_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_DamperAir_bH; |  |  |  | Group2_BurnMain_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.6 закрыт"; | Group2_BurnMain_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnMain.DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.6 закрыт*)
DI | 189 | РГ гор.8 закрыт | Group2 | BurnWork3 | DamperGas | bL | BOOL | Group2_BurnWork3_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.8 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[3].DamperGas.bL:=stDiAll.Group2_BurnWork3_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork3_DamperGas_bL; |  |  |  | Group2_BurnWork3_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.8 закрыт"; | Group2_BurnWork3_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnWork[3].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.8 закрыт*)
DI | 190 | РГ гор.8 открыт | Group2 | BurnWork3 | DamperGas | bH | BOOL | Group2_BurnWork3_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.8 открыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[3].DamperGas.bH:=stDiAll.Group2_BurnWork3_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork3_DamperGas_bH; |  |  |  | Group2_BurnWork3_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.8 открыт"; | Group2_BurnWork3_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnWork[3].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.8 открыт*)
DI | 191 | ШВ гор.8 закрыт | Group2 | BurnWork3 | DamperAir | bL | BOOL | Group2_BurnWork3_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.8 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[3].DamperAir.bL:=stDiAll.Group2_BurnWork3_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork3_DamperAir_bL; |  |  |  | Group2_BurnWork3_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.8 закрыт"; | Group2_BurnWork3_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnWork[3].DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.8 закрыт*)
DI | 192 | ШВ гор.8 закрыт | Group2 | BurnWork3 | DamperAir | bH | BOOL | Group2_BurnWork3_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.8 закрыт*) | DataReal.Group[2].BurnWork[3].DamperAir.bH:=stDiAll.Group2_BurnWork3_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork3_DamperAir_bH; |  |  |  | Group2_BurnWork3_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.8 закрыт"; | Group2_BurnWork3_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnWork[3].DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.8 закрыт*)
DI | 193 | Фак. зап. гор.6 | Group2 | BurnMain |  | bFireIgn | BOOL | Group2_BurnMain_bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. гор.6*) | DataReal.Group[2].BurnMain.bFireIgn:=stDiAll.Group2_BurnMain_bFireIgn XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_bFireIgn; |  |  |  | Group2_BurnMain_bFireIgn : WSTRING(40):="Фак. зап. гор.6"; | Group2_BurnMain_bFireIgn:=FALSE, | BurnMain.bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. гор.6*)
DI | 194 | Фак. гор. гор.6 | Group2 | BurnMain |  | bFireBurn | BOOL | Group2_BurnMain_bFireBurn : BOOL; (*Фак. гор. гор.6*) | DataReal.Group[2].BurnMain.bFireBurn:=stDiAll.Group2_BurnMain_bFireBurn XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_bFireBurn; |  |  |  | Group2_BurnMain_bFireBurn : WSTRING(40):="Фак. гор. гор.6"; | Group2_BurnMain_bFireBurn:=FALSE, | BurnMain.bFireBurn : BOOL; (*Фак. гор. гор.6*)
DI | 195 | Вент. работа гор.2 | Group2 | BurnWork1 | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group2_BurnWork1_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.2*) | DataReal.Group[2].BurnWork[1].Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group2_BurnWork1_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork1_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group2_BurnWork1_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор.2"; | Group2_BurnWork1_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnWork[1].Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.2*)
DI | 196 | Вент. работа гор.4 | Group2 | BurnWork2 | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group2_BurnWork2_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.4*) | DataReal.Group[2].BurnWork[2].Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group2_BurnWork2_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork2_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group2_BurnWork2_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор.4"; | Group2_BurnWork2_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnWork[2].Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.4*)
DI | 197 | Вент. работа гор.6 | Group2 | BurnMain | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group2_BurnMain_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.6*) | DataReal.Group[2].BurnMain.Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group2_BurnMain_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group2_BurnMain_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор.6"; | Group2_BurnMain_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnMain.Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.6*)
DI | 198 | Вент. работа гор.8 | Group2 | BurnWork3 | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group2_BurnWork3_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.8*) | DataReal.Group[2].BurnWork[3].Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group2_BurnWork3_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork3_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group2_BurnWork3_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор.8"; | Group2_BurnWork3_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnWork[3].Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.8*)
DI | 199 | ПЧ авария гор.6 | Group2 | BurnMain | Fan | bAlarm | BOOL | Group2_BurnMain_Fan_bAlarm : BOOL; (*ПЧ авария гор.6*) | DataReal.Group[2].BurnMain.Fan.bAlarm:=stDiAll.Group2_BurnMain_Fan_bAlarm XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_Fan_bAlarm; |  |  |  | Group2_BurnMain_Fan_bAlarm : WSTRING(40):="ПЧ авария гор.6"; | Group2_BurnMain_Fan_bAlarm:=FALSE, | BurnMain.Fan.bAlarm : BOOL; (*ПЧ авария гор.6*)
DI | 200 | Вент. дист. гор.2 | Group2 | BurnWork1 | Fan | bRemote | BOOL | Group2_BurnWork1_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.2*) | DataReal.Group[2].BurnWork[1].Fan.bRemote:=stDiAll.Group2_BurnWork1_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork1_Fan_bRemote; |  |  |  | Group2_BurnWork1_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор.2"; | Group2_BurnWork1_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnWork[1].Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.2*)
DI | 201 | Вент. дист. гор.4 | Group2 | BurnWork2 | Fan | bRemote | BOOL | Group2_BurnWork2_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.4*) | DataReal.Group[2].BurnWork[2].Fan.bRemote:=stDiAll.Group2_BurnWork2_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork2_Fan_bRemote; |  |  |  | Group2_BurnWork2_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор.4"; | Group2_BurnWork2_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnWork[2].Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.4*)
DI | 202 | Вент. дист. гор.6 | Group2 | BurnMain | Fan | bRemote | BOOL | Group2_BurnMain_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.6*) | DataReal.Group[2].BurnMain.Fan.bRemote:=stDiAll.Group2_BurnMain_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_Fan_bRemote; |  |  |  | Group2_BurnMain_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор.6"; | Group2_BurnMain_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnMain.Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.6*)
DI | 203 | Вент. дист. гор.8 | Group2 | BurnWork3 | Fan | bRemote | BOOL | Group2_BurnWork3_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.8*) | DataReal.Group[2].BurnWork[3].Fan.bRemote:=stDiAll.Group2_BurnWork3_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork3_Fan_bRemote; |  |  |  | Group2_BurnWork3_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор.8"; | Group2_BurnWork3_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnWork[3].Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.8*)
DI | 204 | Вызов к сборке 50(51)-2 | Other |  |  | bRackCall2 | BOOL | Other_bRackCall2 : BOOL; (*Вызов к сборке 50(51)-2*) | DataReal.Other.bRackCall2:=stDiAll.Other_bRackCall2 XOR stInvertDigitalInputs.Other_bRackCall2; |  |  |  | Other_bRackCall2 : WSTRING(40):="Вызов к сборке 50(51)-2"; | Other_bRackCall2:=FALSE, | bRackCall2 : BOOL; (*Вызов к сборке 50(51)-2*)
DI | 205 | Вызов к сборке ШУГ1 | Group1 |  |  | bRackCall | BOOL | Group1_bRackCall : BOOL; (*Вызов к сборке ШУГ1*) | DataReal.Group[1].bRackCall:=stDiAll.Group1_bRackCall XOR stInvertDigitalInputs.Group1_bRackCall; |  |  |  | Group1_bRackCall : WSTRING(40):="Вызов к сборке ШУГ1"; | Group1_bRackCall:=FALSE, | bRackCall : BOOL; (*Вызов к сборке ШУГ1*)
DI | 206 | Вызов к сборке ШУГ2 | Group2 |  |  | bRackCall | BOOL | Group2_bRackCall : BOOL; (*Вызов к сборке ШУГ2*) | DataReal.Group[2].bRackCall:=stDiAll.Group2_bRackCall XOR stInvertDigitalInputs.Group2_bRackCall; |  |  |  | Group2_bRackCall : WSTRING(40):="Вызов к сборке ШУГ2"; | Group2_bRackCall:=FALSE, | bRackCall : BOOL; (*Вызов к сборке ШУГ2*)
DI | 207 | Вызов к сборке ШУГ3 | Group3 |  |  | bRackCall | BOOL | Group3_bRackCall : BOOL; (*Вызов к сборке ШУГ3*) | DataReal.Group[3].bRackCall:=stDiAll.Group3_bRackCall XOR stInvertDigitalInputs.Group3_bRackCall; | 9 | Group3 |  | Group3_bRackCall : WSTRING(40):="Вызов к сборке ШУГ3"; | Group3_bRackCall:=FALSE, | bRackCall : BOOL; (*Вызов к сборке ШУГ3*)
DI | 208 | Вызов к сборке ШУГ4 | Group4 |  |  | bRackCall | BOOL | Group4_bRackCall : BOOL; (*Вызов к сборке ШУГ4*) | DataReal.Group[4].bRackCall:=stDiAll.Group4_bRackCall XOR stInvertDigitalInputs.Group4_bRackCall; | 10 | Group4 |  | Group4_bRackCall : WSTRING(40):="Вызов к сборке ШУГ4"; | Group4_bRackCall:=FALSE, | bRackCall : BOOL; (*Вызов к сборке ШУГ4*)
DI | 209 | Пуск гор.2 | Group2 | BurnWork1 |  | bStart | BOOL | Group2_BurnWork1_bStart : BOOL; (*Пуск гор.2*) | DataReal.Group[2].BurnWork[1].bStart:=stDiAll.Group2_BurnWork1_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork1_bStart; |  |  |  | Group2_BurnWork1_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.2"; | Group2_BurnWork1_bStart:=FALSE, | BurnWork[1].bStart : BOOL; (*Пуск гор.2*)
DI | 210 | Стоп гор.2 | Group2 | BurnWork1 |  | bStop | BOOL | Group2_BurnWork1_bStop : BOOL; (*Стоп гор.2*) | DataReal.Group[2].BurnWork[1].bStop:=stDiAll.Group2_BurnWork1_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork1_bStop; |  |  |  | Group2_BurnWork1_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.2"; | Group2_BurnWork1_bStop:=FALSE, | BurnWork[1].bStop : BOOL; (*Стоп гор.2*)
DI | 211 | Пуск гор.4 | Group2 | BurnWork2 |  | bStart | BOOL | Group2_BurnWork2_bStart : BOOL; (*Пуск гор.4*) | DataReal.Group[2].BurnWork[2].bStart:=stDiAll.Group2_BurnWork2_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork2_bStart; |  |  |  | Group2_BurnWork2_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.4"; | Group2_BurnWork2_bStart:=FALSE, | BurnWork[2].bStart : BOOL; (*Пуск гор.4*)
DI | 212 | Стоп гор.4 | Group2 | BurnWork2 |  | bStop | BOOL | Group2_BurnWork2_bStop : BOOL; (*Стоп гор.4*) | DataReal.Group[2].BurnWork[2].bStop:=stDiAll.Group2_BurnWork2_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork2_bStop; |  |  |  | Group2_BurnWork2_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.4"; | Group2_BurnWork2_bStop:=FALSE, | BurnWork[2].bStop : BOOL; (*Стоп гор.4*)
DI | 213 | Пуск гор.6 | Group2 | BurnMain |  | bStart | BOOL | Group2_BurnMain_bStart : BOOL; (*Пуск гор.6*) | DataReal.Group[2].BurnMain.bStart:=stDiAll.Group2_BurnMain_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_bStart; |  |  |  | Group2_BurnMain_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.6"; | Group2_BurnMain_bStart:=FALSE, | BurnMain.bStart : BOOL; (*Пуск гор.6*)
DI | 214 | Стоп гор.6 | Group2 | BurnMain |  | bStop | BOOL | Group2_BurnMain_bStop : BOOL; (*Стоп гор.6*) | DataReal.Group[2].BurnMain.bStop:=stDiAll.Group2_BurnMain_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnMain_bStop; |  |  |  | Group2_BurnMain_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.6"; | Group2_BurnMain_bStop:=FALSE, | BurnMain.bStop : BOOL; (*Стоп гор.6*)
DI | 215 | Пуск гор.8 | Group2 | BurnWork3 |  | bStart | BOOL | Group2_BurnWork3_bStart : BOOL; (*Пуск гор.8*) | DataReal.Group[2].BurnWork[3].bStart:=stDiAll.Group2_BurnWork3_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork3_bStart; |  |  |  | Group2_BurnWork3_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.8"; | Group2_BurnWork3_bStart:=FALSE, | BurnWork[3].bStart : BOOL; (*Пуск гор.8*)
DI | 216 | Стоп гор.8 | Group2 | BurnWork3 |  | bStop | BOOL | Group2_BurnWork3_bStop : BOOL; (*Стоп гор.8*) | DataReal.Group[2].BurnWork[3].bStop:=stDiAll.Group2_BurnWork3_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group2_BurnWork3_bStop; |  |  |  | Group2_BurnWork3_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.8"; | Group2_BurnWork3_bStop:=FALSE, | BurnWork[3].bStop : BOOL; (*Стоп гор.8*)
DI | 217 | Сброс звука гр.2 | Group2 |  |  | bReset | BOOL | Group2_bReset : BOOL; (*Сброс звука гр.2*) | DataReal.Group[2].bReset:=stDiAll.Group2_bReset XOR stInvertDigitalInputs.Group2_bReset; |  |  |  | Group2_bReset : WSTRING(40):="Сброс звука гр.2"; | Group2_bReset:=FALSE, | bReset : BOOL; (*Сброс звука гр.2*)
DI | 218 | Аварийное откл. гр.2 | Group2 |  |  | bEmergencyStop | BOOL | Group2_bEmergencyStop : BOOL; (*Аварийное откл. гр.2*) | DataReal.Group[2].bEmergencyStop:=stDiAll.Group2_bEmergencyStop XOR stInvertDigitalInputs.Group2_bEmergencyStop; |  |  |  | Group2_bEmergencyStop : WSTRING(40):="Аварийное откл. гр.2"; | Group2_bEmergencyStop:=FALSE, | bEmergencyStop : BOOL; (*Аварийное откл. гр.2*)
DI | 219 | Резерв | Reserv |  |  | bDI219 | BOOL | Reserv_bDI219 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI219:=stDiAll.Reserv_bDI219 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI219; |  |  |  | Reserv_bDI219 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI219:=FALSE, | bDI219 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 220 | Резерв | Reserv |  |  | bDI220 | BOOL | Reserv_bDI220 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI220:=stDiAll.Reserv_bDI220 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI220; |  |  |  | Reserv_bDI220 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI220:=FALSE, | bDI220 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 221 | Резерв | Reserv |  |  | bDI221 | BOOL | Reserv_bDI221 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI221:=stDiAll.Reserv_bDI221 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI221; |  |  |  | Reserv_bDI221 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI221:=FALSE, | bDI221 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 222 | Резерв | Reserv |  |  | bDI222 | BOOL | Reserv_bDI222 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI222:=stDiAll.Reserv_bDI222 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI222; |  |  |  | Reserv_bDI222 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI222:=FALSE, | bDI222 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 223 | Резерв | Reserv |  |  | bDI223 | BOOL | Reserv_bDI223 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI223:=stDiAll.Reserv_bDI223 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI223; |  |  |  | Reserv_bDI223 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI223:=FALSE, | bDI223 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 224 | Резерв | Reserv |  |  | bDI224 | BOOL | Reserv_bDI224 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI224:=stDiAll.Reserv_bDI224 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI224; |  |  |  | Reserv_bDI224 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI224:=FALSE, | bDI224 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 225 | ПЗК-1 гор.9 открыт | Group3 | BurnWork1 | Valve1 | bH | BOOL | Group3_BurnWork1_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.9 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[1].Valve1.bH:=stDiAll.Group3_BurnWork1_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork1_Valve1_bH; |  |  |  | Group3_BurnWork1_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.9 открыт"; | Group3_BurnWork1_Valve1_bH:=FALSE, | BurnWork[1].Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.9 открыт*)
DI | 226 | КБ гор.9 закрыт | Group3 | BurnWork1 | ValveSafety | bL | BOOL | Group3_BurnWork1_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.9 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[1].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group3_BurnWork1_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork1_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group3_BurnWork1_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.9 закрыт"; | Group3_BurnWork1_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnWork[1].ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.9 закрыт*)
DI | 227 | ПЗК-2 гор.9 открыт | Group3 | BurnWork1 | Valve2 | bH | BOOL | Group3_BurnWork1_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.9 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[1].Valve2.bH:=stDiAll.Group3_BurnWork1_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork1_Valve2_bH; |  |  |  | Group3_BurnWork1_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.9 открыт"; | Group3_BurnWork1_Valve2_bH:=FALSE, | BurnWork[1].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.9 открыт*)
DI | 228 | ПЗК-1 гор.11 открыт | Group3 | BurnMain | Valve1 | bH | BOOL | Group3_BurnMain_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.11 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnMain.Valve1.bH:=stDiAll.Group3_BurnMain_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_Valve1_bH; |  |  |  | Group3_BurnMain_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.11 открыт"; | Group3_BurnMain_Valve1_bH:=FALSE, | BurnMain.Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.11 открыт*)
DI | 229 | КБ гор.11 закрыт | Group3 | BurnMain | ValveSafety | bL | BOOL | Group3_BurnMain_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.11 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnMain.ValveSafety.bL:=stDiAll.Group3_BurnMain_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group3_BurnMain_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.11 закрыт"; | Group3_BurnMain_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnMain.ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.11 закрыт*)
DI | 230 | ПЗК-2 гор.11 открыт | Group3 | BurnMain | Valve2 | bH | BOOL | Group3_BurnMain_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.11 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnMain.Valve2.bH:=stDiAll.Group3_BurnMain_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_Valve2_bH; |  |  |  | Group3_BurnMain_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.11 открыт"; | Group3_BurnMain_Valve2_bH:=FALSE, | BurnMain.Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.11 открыт*)
DI | 231 | КЗ гор.11 открыт | Group3 | BurnMain | ValveIgn | bH | BOOL | Group3_BurnMain_ValveIgn_bH : BOOL; (*КЗ гор.11 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnMain.ValveIgn.bH:=stDiAll.Group3_BurnMain_ValveIgn_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_ValveIgn_bH; |  |  |  | Group3_BurnMain_ValveIgn_bH : WSTRING(40):="КЗ гор.11 открыт"; | Group3_BurnMain_ValveIgn_bH:=FALSE, | BurnMain.ValveIgn.bH : BOOL; (*КЗ гор.11 открыт*)
DI | 232 | ПЗК-1 гор.13 открыт | Group3 | BurnWork2 | Valve1 | bH | BOOL | Group3_BurnWork2_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.13 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[2].Valve1.bH:=stDiAll.Group3_BurnWork2_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork2_Valve1_bH; |  |  |  | Group3_BurnWork2_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.13 открыт"; | Group3_BurnWork2_Valve1_bH:=FALSE, | BurnWork[2].Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.13 открыт*)
DI | 233 | КБ гор.13 закрыт | Group3 | BurnWork2 | ValveSafety | bL | BOOL | Group3_BurnWork2_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.13 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[2].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group3_BurnWork2_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork2_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group3_BurnWork2_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.13 закрыт"; | Group3_BurnWork2_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnWork[2].ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.13 закрыт*)
DI | 234 | ПЗК-2 гор.13 открыт | Group3 | BurnWork2 | Valve2 | bH | BOOL | Group3_BurnWork2_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.13 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[2].Valve2.bH:=stDiAll.Group3_BurnWork2_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork2_Valve2_bH; |  |  |  | Group3_BurnWork2_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.13 открыт"; | Group3_BurnWork2_Valve2_bH:=FALSE, | BurnWork[2].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.13 открыт*)
DI | 235 | ПЗК-1 гор.15 открыт | Group3 | BurnWork3 | Valve1 | bH | BOOL | Group3_BurnWork3_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.15 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[3].Valve1.bH:=stDiAll.Group3_BurnWork3_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork3_Valve1_bH; |  |  |  | Group3_BurnWork3_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.15 открыт"; | Group3_BurnWork3_Valve1_bH:=FALSE, | BurnWork[3].Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.15 открыт*)
DI | 236 | КБ гор.15 закрыт | Group3 | BurnWork3 | ValveSafety | bL | BOOL | Group3_BurnWork3_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.15 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[3].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group3_BurnWork3_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork3_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group3_BurnWork3_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.15 закрыт"; | Group3_BurnWork3_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnWork[3].ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.15 закрыт*)
DI | 237 | ПЗК-2 гор.15 открыт | Group3 | BurnWork3 | Valve2 | bH | BOOL | Group3_BurnWork3_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.15 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[3].Valve2.bH:=stDiAll.Group3_BurnWork3_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork3_Valve2_bH; |  |  |  | Group3_BurnWork3_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.15 открыт"; | Group3_BurnWork3_Valve2_bH:=FALSE, | BurnWork[3].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.15 открыт*)
DI | 238 | Резерв | Reserv |  |  | bDI238 | BOOL | Reserv_bDI238 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI238:=stDiAll.Reserv_bDI238 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI238; |  |  |  | Reserv_bDI238 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI238:=FALSE, | bDI238 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 239 | Резерв | Reserv |  |  | bDI239 | BOOL | Reserv_bDI239 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI239:=stDiAll.Reserv_bDI239 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI239; |  |  |  | Reserv_bDI239 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI239:=FALSE, | bDI239 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 240 | Резерв | Reserv |  |  | bDI240 | BOOL | Reserv_bDI240 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI240:=stDiAll.Reserv_bDI240 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI240; |  |  |  | Reserv_bDI240 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI240:=FALSE, | bDI240 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 241 | РГ гор.9 закрыт | Group3 | BurnWork1 | DamperGas | bL | BOOL | Group3_BurnWork1_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.9 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[1].DamperGas.bL:=stDiAll.Group3_BurnWork1_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork1_DamperGas_bL; |  |  |  | Group3_BurnWork1_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.9 закрыт"; | Group3_BurnWork1_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnWork[1].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.9 закрыт*)
DI | 242 | РГ гор.9 открыт | Group3 | BurnWork1 | DamperGas | bH | BOOL | Group3_BurnWork1_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.9 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[1].DamperGas.bH:=stDiAll.Group3_BurnWork1_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork1_DamperGas_bH; |  |  |  | Group3_BurnWork1_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.9 открыт"; | Group3_BurnWork1_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnWork[1].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.9 открыт*)
DI | 243 | ШВ гор.9 закрыт | Group3 | BurnWork1 | DamperAir | bL | BOOL | Group3_BurnWork1_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.9 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[1].DamperAir.bL:=stDiAll.Group3_BurnWork1_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork1_DamperAir_bL; |  |  |  | Group3_BurnWork1_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.9 закрыт"; | Group3_BurnWork1_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnWork[1].DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.9 закрыт*)
DI | 244 | ШВ гор.9 закрыт | Group3 | BurnWork1 | DamperAir | bH | BOOL | Group3_BurnWork1_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.9 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[1].DamperAir.bH:=stDiAll.Group3_BurnWork1_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork1_DamperAir_bH; |  |  |  | Group3_BurnWork1_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.9 закрыт"; | Group3_BurnWork1_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnWork[1].DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.9 закрыт*)
DI | 245 | РГ гор.11 закрыт | Group3 | BurnMain | DamperGas | bL | BOOL | Group3_BurnMain_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.11 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnMain.DamperGas.bL:=stDiAll.Group3_BurnMain_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_DamperGas_bL; |  |  |  | Group3_BurnMain_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.11 закрыт"; | Group3_BurnMain_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnMain.DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.11 закрыт*)
DI | 246 | РГ гор.11 открыт | Group3 | BurnMain | DamperGas | bH | BOOL | Group3_BurnMain_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.11 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnMain.DamperGas.bH:=stDiAll.Group3_BurnMain_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_DamperGas_bH; |  |  |  | Group3_BurnMain_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.11 открыт"; | Group3_BurnMain_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnMain.DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.11 открыт*)
DI | 247 | ШВ гор.11 закрыт | Group3 | BurnMain | DamperAir | bL | BOOL | Group3_BurnMain_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.11 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnMain.DamperAir.bL:=stDiAll.Group3_BurnMain_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_DamperAir_bL; |  |  |  | Group3_BurnMain_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.11 закрыт"; | Group3_BurnMain_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnMain.DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.11 закрыт*)
DI | 248 | ШВ гор.11 закрыт | Group3 | BurnMain | DamperAir | bH | BOOL | Group3_BurnMain_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.11 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnMain.DamperAir.bH:=stDiAll.Group3_BurnMain_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_DamperAir_bH; |  |  |  | Group3_BurnMain_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.11 закрыт"; | Group3_BurnMain_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnMain.DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.11 закрыт*)
DI | 249 | РГ гор.13 закрыт | Group3 | BurnWork2 | DamperGas | bL | BOOL | Group3_BurnWork2_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.13 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[2].DamperGas.bL:=stDiAll.Group3_BurnWork2_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork2_DamperGas_bL; |  |  |  | Group3_BurnWork2_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.13 закрыт"; | Group3_BurnWork2_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnWork[2].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.13 закрыт*)
DI | 250 | РГ гор.13 открыт | Group3 | BurnWork2 | DamperGas | bH | BOOL | Group3_BurnWork2_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.13 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[2].DamperGas.bH:=stDiAll.Group3_BurnWork2_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork2_DamperGas_bH; |  |  |  | Group3_BurnWork2_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.13 открыт"; | Group3_BurnWork2_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnWork[2].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.13 открыт*)
DI | 251 | ШВ гор.13 закрыт | Group3 | BurnWork2 | DamperAir | bL | BOOL | Group3_BurnWork2_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.13 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[2].DamperAir.bL:=stDiAll.Group3_BurnWork2_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork2_DamperAir_bL; |  |  |  | Group3_BurnWork2_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.13 закрыт"; | Group3_BurnWork2_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnWork[2].DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.13 закрыт*)
DI | 252 | ШВ гор.13 закрыт | Group3 | BurnWork2 | DamperAir | bH | BOOL | Group3_BurnWork2_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.13 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[2].DamperAir.bH:=stDiAll.Group3_BurnWork2_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork2_DamperAir_bH; |  |  |  | Group3_BurnWork2_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.13 закрыт"; | Group3_BurnWork2_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnWork[2].DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.13 закрыт*)
DI | 253 | РГ гор.15 закрыт | Group3 | BurnWork3 | DamperGas | bL | BOOL | Group3_BurnWork3_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.15 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[3].DamperGas.bL:=stDiAll.Group3_BurnWork3_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork3_DamperGas_bL; |  |  |  | Group3_BurnWork3_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.15 закрыт"; | Group3_BurnWork3_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnWork[3].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.15 закрыт*)
DI | 254 | РГ гор.15 открыт | Group3 | BurnWork3 | DamperGas | bH | BOOL | Group3_BurnWork3_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.15 открыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[3].DamperGas.bH:=stDiAll.Group3_BurnWork3_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork3_DamperGas_bH; |  |  |  | Group3_BurnWork3_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.15 открыт"; | Group3_BurnWork3_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnWork[3].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.15 открыт*)
DI | 255 | ШВ гор.15 закрыт | Group3 | BurnWork3 | DamperAir | bL | BOOL | Group3_BurnWork3_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.15 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[3].DamperAir.bL:=stDiAll.Group3_BurnWork3_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork3_DamperAir_bL; |  |  |  | Group3_BurnWork3_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.15 закрыт"; | Group3_BurnWork3_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnWork[3].DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.15 закрыт*)
DI | 256 | ШВ гор.15 закрыт | Group3 | BurnWork3 | DamperAir | bH | BOOL | Group3_BurnWork3_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.15 закрыт*) | DataReal.Group[3].BurnWork[3].DamperAir.bH:=stDiAll.Group3_BurnWork3_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork3_DamperAir_bH; |  |  |  | Group3_BurnWork3_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.15 закрыт"; | Group3_BurnWork3_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnWork[3].DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.15 закрыт*)
DI | 257 | Фак. зап. гор.11 | Group3 | BurnMain |  | bFireIgn | BOOL | Group3_BurnMain_bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. гор.11*) | DataReal.Group[3].BurnMain.bFireIgn:=stDiAll.Group3_BurnMain_bFireIgn XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_bFireIgn; |  |  |  | Group3_BurnMain_bFireIgn : WSTRING(40):="Фак. зап. гор.11"; | Group3_BurnMain_bFireIgn:=FALSE, | BurnMain.bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. гор.11*)
DI | 258 | Фак. гор. гор.11 | Group3 | BurnMain |  | bFireBurn | BOOL | Group3_BurnMain_bFireBurn : BOOL; (*Фак. гор. гор.11*) | DataReal.Group[3].BurnMain.bFireBurn:=stDiAll.Group3_BurnMain_bFireBurn XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_bFireBurn; |  |  |  | Group3_BurnMain_bFireBurn : WSTRING(40):="Фак. гор. гор.11"; | Group3_BurnMain_bFireBurn:=FALSE, | BurnMain.bFireBurn : BOOL; (*Фак. гор. гор.11*)
DI | 259 | Вент. работа гор.9 | Group3 | BurnWork1 | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group3_BurnWork1_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.9*) | DataReal.Group[3].BurnWork[1].Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group3_BurnWork1_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork1_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group3_BurnWork1_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор.9"; | Group3_BurnWork1_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnWork[1].Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.9*)
DI | 260 | Вент. работа гор.11 | Group3 | BurnMain | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group3_BurnMain_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.11*) | DataReal.Group[3].BurnMain.Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group3_BurnMain_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group3_BurnMain_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор.11"; | Group3_BurnMain_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnMain.Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.11*)
DI | 261 | Вент. работа гор.13 | Group3 | BurnWork2 | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group3_BurnWork2_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.13*) | DataReal.Group[3].BurnWork[2].Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group3_BurnWork2_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork2_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group3_BurnWork2_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор.13"; | Group3_BurnWork2_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnWork[2].Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.13*)
DI | 262 | Вент. работа гор.15 | Group3 | BurnWork3 | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group3_BurnWork3_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.15*) | DataReal.Group[3].BurnWork[3].Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group3_BurnWork3_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork3_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group3_BurnWork3_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор.15"; | Group3_BurnWork3_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnWork[3].Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.15*)
DI | 263 | ПЧ авария гор.11 | Group3 | BurnMain | Fan | bAlarm | BOOL | Group3_BurnMain_Fan_bAlarm : BOOL; (*ПЧ авария гор.11*) | DataReal.Group[3].BurnMain.Fan.bAlarm:=stDiAll.Group3_BurnMain_Fan_bAlarm XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_Fan_bAlarm; |  |  |  | Group3_BurnMain_Fan_bAlarm : WSTRING(40):="ПЧ авария гор.11"; | Group3_BurnMain_Fan_bAlarm:=FALSE, | BurnMain.Fan.bAlarm : BOOL; (*ПЧ авария гор.11*)
DI | 264 | Вент. дист. гор.9 | Group3 | BurnWork1 | Fan | bRemote | BOOL | Group3_BurnWork1_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.9*) | DataReal.Group[3].BurnWork[1].Fan.bRemote:=stDiAll.Group3_BurnWork1_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork1_Fan_bRemote; |  |  |  | Group3_BurnWork1_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор.9"; | Group3_BurnWork1_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnWork[1].Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.9*)
DI | 265 | Вент. дист. гор.11 | Group3 | BurnMain | Fan | bRemote | BOOL | Group3_BurnMain_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.11*) | DataReal.Group[3].BurnMain.Fan.bRemote:=stDiAll.Group3_BurnMain_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_Fan_bRemote; |  |  |  | Group3_BurnMain_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор.11"; | Group3_BurnMain_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnMain.Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.11*)
DI | 266 | Вент. дист. гор.13 | Group3 | BurnWork2 | Fan | bRemote | BOOL | Group3_BurnWork2_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.13*) | DataReal.Group[3].BurnWork[2].Fan.bRemote:=stDiAll.Group3_BurnWork2_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork2_Fan_bRemote; |  |  |  | Group3_BurnWork2_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор.13"; | Group3_BurnWork2_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnWork[2].Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.13*)
DI | 267 | Вент. дист. гор.15 | Group3 | BurnWork3 | Fan | bRemote | BOOL | Group3_BurnWork3_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.15*) | DataReal.Group[3].BurnWork[3].Fan.bRemote:=stDiAll.Group3_BurnWork3_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork3_Fan_bRemote; |  |  |  | Group3_BurnWork3_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор.15"; | Group3_BurnWork3_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnWork[3].Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.15*)
DI | 268 | Резерв | Reserv |  |  | bDI268 | BOOL | Reserv_bDI268 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI268:=stDiAll.Reserv_bDI268 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI268; |  |  |  | Reserv_bDI268 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI268:=FALSE, | bDI268 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 269 | Резерв | Reserv |  |  | bDI269 | BOOL | Reserv_bDI269 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI269:=stDiAll.Reserv_bDI269 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI269; |  |  |  | Reserv_bDI269 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI269:=FALSE, | bDI269 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 270 | Резерв | Reserv |  |  | bDI270 | BOOL | Reserv_bDI270 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI270:=stDiAll.Reserv_bDI270 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI270; |  |  |  | Reserv_bDI270 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI270:=FALSE, | bDI270 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 271 | Резерв | Reserv |  |  | bDI271 | BOOL | Reserv_bDI271 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI271:=stDiAll.Reserv_bDI271 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI271; |  |  |  | Reserv_bDI271 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI271:=FALSE, | bDI271 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 272 | Резерв | Reserv |  |  | bDI272 | BOOL | Reserv_bDI272 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI272:=stDiAll.Reserv_bDI272 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI272; |  |  |  | Reserv_bDI272 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI272:=FALSE, | bDI272 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 273 | Пуск гор.9 | Group3 | BurnWork1 |  | bStart | BOOL | Group3_BurnWork1_bStart : BOOL; (*Пуск гор.9*) | DataReal.Group[3].BurnWork[1].bStart:=stDiAll.Group3_BurnWork1_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork1_bStart; |  |  |  | Group3_BurnWork1_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.9"; | Group3_BurnWork1_bStart:=FALSE, | BurnWork[1].bStart : BOOL; (*Пуск гор.9*)
DI | 274 | Стоп гор.9 | Group3 | BurnWork1 |  | bStop | BOOL | Group3_BurnWork1_bStop : BOOL; (*Стоп гор.9*) | DataReal.Group[3].BurnWork[1].bStop:=stDiAll.Group3_BurnWork1_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork1_bStop; |  |  |  | Group3_BurnWork1_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.9"; | Group3_BurnWork1_bStop:=FALSE, | BurnWork[1].bStop : BOOL; (*Стоп гор.9*)
DI | 275 | Пуск гор.11 | Group3 | BurnMain |  | bStart | BOOL | Group3_BurnMain_bStart : BOOL; (*Пуск гор.11*) | DataReal.Group[3].BurnMain.bStart:=stDiAll.Group3_BurnMain_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_bStart; |  |  |  | Group3_BurnMain_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.11"; | Group3_BurnMain_bStart:=FALSE, | BurnMain.bStart : BOOL; (*Пуск гор.11*)
DI | 276 | Стоп гор.11 | Group3 | BurnMain |  | bStop | BOOL | Group3_BurnMain_bStop : BOOL; (*Стоп гор.11*) | DataReal.Group[3].BurnMain.bStop:=stDiAll.Group3_BurnMain_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnMain_bStop; |  |  |  | Group3_BurnMain_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.11"; | Group3_BurnMain_bStop:=FALSE, | BurnMain.bStop : BOOL; (*Стоп гор.11*)
DI | 277 | Пуск гор.13 | Group3 | BurnWork2 |  | bStart | BOOL | Group3_BurnWork2_bStart : BOOL; (*Пуск гор.13*) | DataReal.Group[3].BurnWork[2].bStart:=stDiAll.Group3_BurnWork2_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork2_bStart; |  |  |  | Group3_BurnWork2_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.13"; | Group3_BurnWork2_bStart:=FALSE, | BurnWork[2].bStart : BOOL; (*Пуск гор.13*)
DI | 278 | Стоп гор.13 | Group3 | BurnWork2 |  | bStop | BOOL | Group3_BurnWork2_bStop : BOOL; (*Стоп гор.13*) | DataReal.Group[3].BurnWork[2].bStop:=stDiAll.Group3_BurnWork2_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork2_bStop; |  |  |  | Group3_BurnWork2_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.13"; | Group3_BurnWork2_bStop:=FALSE, | BurnWork[2].bStop : BOOL; (*Стоп гор.13*)
DI | 279 | Пуск гор.15 | Group3 | BurnWork3 |  | bStart | BOOL | Group3_BurnWork3_bStart : BOOL; (*Пуск гор.15*) | DataReal.Group[3].BurnWork[3].bStart:=stDiAll.Group3_BurnWork3_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork3_bStart; |  |  |  | Group3_BurnWork3_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.15"; | Group3_BurnWork3_bStart:=FALSE, | BurnWork[3].bStart : BOOL; (*Пуск гор.15*)
DI | 280 | Стоп гор.15 | Group3 | BurnWork3 |  | bStop | BOOL | Group3_BurnWork3_bStop : BOOL; (*Стоп гор.15*) | DataReal.Group[3].BurnWork[3].bStop:=stDiAll.Group3_BurnWork3_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group3_BurnWork3_bStop; |  |  |  | Group3_BurnWork3_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.15"; | Group3_BurnWork3_bStop:=FALSE, | BurnWork[3].bStop : BOOL; (*Стоп гор.15*)
DI | 281 | Сброс звука гр.3 | Group3 |  |  | bReset | BOOL | Group3_bReset : BOOL; (*Сброс звука гр.3*) | DataReal.Group[3].bReset:=stDiAll.Group3_bReset XOR stInvertDigitalInputs.Group3_bReset; |  |  |  | Group3_bReset : WSTRING(40):="Сброс звука гр.3"; | Group3_bReset:=FALSE, | bReset : BOOL; (*Сброс звука гр.3*)
DI | 282 | Аварийное откл. гр.3 | Group3 |  |  | bEmergencyStop | BOOL | Group3_bEmergencyStop : BOOL; (*Аварийное откл. гр.3*) | DataReal.Group[3].bEmergencyStop:=stDiAll.Group3_bEmergencyStop XOR stInvertDigitalInputs.Group3_bEmergencyStop; |  |  |  | Group3_bEmergencyStop : WSTRING(40):="Аварийное откл. гр.3"; | Group3_bEmergencyStop:=FALSE, | bEmergencyStop : BOOL; (*Аварийное откл. гр.3*)
DI | 283 | Резерв | Reserv |  |  | bDI283 | BOOL | Reserv_bDI283 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI283:=stDiAll.Reserv_bDI283 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI283; |  |  |  | Reserv_bDI283 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI283:=FALSE, | bDI283 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 284 | Резерв | Reserv |  |  | bDI284 | BOOL | Reserv_bDI284 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI284:=stDiAll.Reserv_bDI284 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI284; |  |  |  | Reserv_bDI284 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI284:=FALSE, | bDI284 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 285 | Резерв | Reserv |  |  | bDI285 | BOOL | Reserv_bDI285 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI285:=stDiAll.Reserv_bDI285 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI285; |  |  |  | Reserv_bDI285 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI285:=FALSE, | bDI285 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 286 | Резерв | Reserv |  |  | bDI286 | BOOL | Reserv_bDI286 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI286:=stDiAll.Reserv_bDI286 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI286; |  |  |  | Reserv_bDI286 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI286:=FALSE, | bDI286 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 287 | Резерв | Reserv |  |  | bDI287 | BOOL | Reserv_bDI287 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI287:=stDiAll.Reserv_bDI287 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI287; |  |  |  | Reserv_bDI287 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI287:=FALSE, | bDI287 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 288 | Резерв | Reserv |  |  | bDI288 | BOOL | Reserv_bDI288 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI288:=stDiAll.Reserv_bDI288 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI288; |  |  |  | Reserv_bDI288 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI288:=FALSE, | bDI288 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 289 | ПЗК-1 гор.10 открыт | Group4 | BurnWork1 | Valve1 | bH | BOOL | Group4_BurnWork1_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.10 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[1].Valve1.bH:=stDiAll.Group4_BurnWork1_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork1_Valve1_bH; |  |  |  | Group4_BurnWork1_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.10 открыт"; | Group4_BurnWork1_Valve1_bH:=FALSE, | BurnWork[1].Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.10 открыт*)
DI | 290 | КБ гор.10 закрыт | Group4 | BurnWork1 | ValveSafety | bL | BOOL | Group4_BurnWork1_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.10 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[1].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group4_BurnWork1_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork1_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group4_BurnWork1_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.10 закрыт"; | Group4_BurnWork1_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnWork[1].ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.10 закрыт*)
DI | 291 | ПЗК-2 гор.10 открыт | Group4 | BurnWork1 | Valve2 | bH | BOOL | Group4_BurnWork1_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.10 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[1].Valve2.bH:=stDiAll.Group4_BurnWork1_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork1_Valve2_bH; |  |  |  | Group4_BurnWork1_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.10 открыт"; | Group4_BurnWork1_Valve2_bH:=FALSE, | BurnWork[1].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.10 открыт*)
DI | 292 | ПЗК-1 гор.12 открыт | Group4 | BurnMain | Valve1 | bH | BOOL | Group4_BurnMain_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.12 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnMain.Valve1.bH:=stDiAll.Group4_BurnMain_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_Valve1_bH; |  |  |  | Group4_BurnMain_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.12 открыт"; | Group4_BurnMain_Valve1_bH:=FALSE, | BurnMain.Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.12 открыт*)
DI | 293 | КБ гор.12 закрыт | Group4 | BurnMain | ValveSafety | bL | BOOL | Group4_BurnMain_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.12 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnMain.ValveSafety.bL:=stDiAll.Group4_BurnMain_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group4_BurnMain_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.12 закрыт"; | Group4_BurnMain_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnMain.ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.12 закрыт*)
DI | 294 | ПЗК-2 гор.12 открыт | Group4 | BurnMain | Valve2 | bH | BOOL | Group4_BurnMain_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.12 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnMain.Valve2.bH:=stDiAll.Group4_BurnMain_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_Valve2_bH; |  |  |  | Group4_BurnMain_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.12 открыт"; | Group4_BurnMain_Valve2_bH:=FALSE, | BurnMain.Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.12 открыт*)
DI | 295 | КЗ гор.12 открыт | Group4 | BurnMain | ValveIgn | bH | BOOL | Group4_BurnMain_ValveIgn_bH : BOOL; (*КЗ гор.12 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnMain.ValveIgn.bH:=stDiAll.Group4_BurnMain_ValveIgn_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_ValveIgn_bH; |  |  |  | Group4_BurnMain_ValveIgn_bH : WSTRING(40):="КЗ гор.12 открыт"; | Group4_BurnMain_ValveIgn_bH:=FALSE, | BurnMain.ValveIgn.bH : BOOL; (*КЗ гор.12 открыт*)
DI | 296 | ПЗК-1 гор.14 открыт | Group4 | BurnWork2 | Valve1 | bH | BOOL | Group4_BurnWork2_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.14 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[2].Valve1.bH:=stDiAll.Group4_BurnWork2_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork2_Valve1_bH; |  |  |  | Group4_BurnWork2_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.14 открыт"; | Group4_BurnWork2_Valve1_bH:=FALSE, | BurnWork[2].Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.14 открыт*)
DI | 297 | КБ гор.14 закрыт | Group4 | BurnWork2 | ValveSafety | bL | BOOL | Group4_BurnWork2_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.14 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[2].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group4_BurnWork2_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork2_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group4_BurnWork2_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.14 закрыт"; | Group4_BurnWork2_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnWork[2].ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.14 закрыт*)
DI | 298 | ПЗК-2 гор.14 открыт | Group4 | BurnWork2 | Valve2 | bH | BOOL | Group4_BurnWork2_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.14 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[2].Valve2.bH:=stDiAll.Group4_BurnWork2_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork2_Valve2_bH; |  |  |  | Group4_BurnWork2_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.14 открыт"; | Group4_BurnWork2_Valve2_bH:=FALSE, | BurnWork[2].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.14 открыт*)
DI | 299 | ПЗК-1 гор.16 открыт | Group4 | BurnWork3 | Valve1 | bH | BOOL | Group4_BurnWork3_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.16 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[3].Valve1.bH:=stDiAll.Group4_BurnWork3_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork3_Valve1_bH; |  |  |  | Group4_BurnWork3_Valve1_bH : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.16 открыт"; | Group4_BurnWork3_Valve1_bH:=FALSE, | BurnWork[3].Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 гор.16 открыт*)
DI | 300 | КБ гор.16 закрыт | Group4 | BurnWork3 | ValveSafety | bL | BOOL | Group4_BurnWork3_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ гор.16 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[3].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group4_BurnWork3_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork3_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group4_BurnWork3_ValveSafety_bL : WSTRING(40):="КБ гор.16 закрыт"; | Group4_BurnWork3_ValveSafety_bL:=FALSE, | BurnWork[3].ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ гор.16 закрыт*)
DI | 301 | ПЗК-2 гор.16 открыт | Group4 | BurnWork3 | Valve2 | bH | BOOL | Group4_BurnWork3_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.16 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[3].Valve2.bH:=stDiAll.Group4_BurnWork3_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork3_Valve2_bH; |  |  |  | Group4_BurnWork3_Valve2_bH : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.16 открыт"; | Group4_BurnWork3_Valve2_bH:=FALSE, | BurnWork[3].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 гор.16 открыт*)
DI | 302 | Резерв | Reserv |  |  | bDI302 | BOOL | Reserv_bDI302 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI302:=stDiAll.Reserv_bDI302 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI302; |  |  |  | Reserv_bDI302 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI302:=FALSE, | bDI302 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 303 | Резерв | Reserv |  |  | bDI303 | BOOL | Reserv_bDI303 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI303:=stDiAll.Reserv_bDI303 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI303; |  |  |  | Reserv_bDI303 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI303:=FALSE, | bDI303 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 304 | Резерв | Reserv |  |  | bDI304 | BOOL | Reserv_bDI304 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI304:=stDiAll.Reserv_bDI304 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI304; |  |  |  | Reserv_bDI304 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI304:=FALSE, | bDI304 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 305 | РГ гор.10 закрыт | Group4 | BurnWork1 | DamperGas | bL | BOOL | Group4_BurnWork1_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.10 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[1].DamperGas.bL:=stDiAll.Group4_BurnWork1_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork1_DamperGas_bL; |  |  |  | Group4_BurnWork1_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.10 закрыт"; | Group4_BurnWork1_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnWork[1].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.10 закрыт*)
DI | 306 | РГ гор.10 открыт | Group4 | BurnWork1 | DamperGas | bH | BOOL | Group4_BurnWork1_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.10 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[1].DamperGas.bH:=stDiAll.Group4_BurnWork1_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork1_DamperGas_bH; |  |  |  | Group4_BurnWork1_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.10 открыт"; | Group4_BurnWork1_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnWork[1].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.10 открыт*)
DI | 307 | ШВ гор.10 закрыт | Group4 | BurnWork1 | DamperAir | bL | BOOL | Group4_BurnWork1_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.10 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[1].DamperAir.bL:=stDiAll.Group4_BurnWork1_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork1_DamperAir_bL; |  |  |  | Group4_BurnWork1_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.10 закрыт"; | Group4_BurnWork1_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnWork[1].DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.10 закрыт*)
DI | 308 | ШВ гор.10 закрыт | Group4 | BurnWork1 | DamperAir | bH | BOOL | Group4_BurnWork1_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.10 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[1].DamperAir.bH:=stDiAll.Group4_BurnWork1_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork1_DamperAir_bH; |  |  |  | Group4_BurnWork1_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.10 закрыт"; | Group4_BurnWork1_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnWork[1].DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.10 закрыт*)
DI | 309 | РГ гор.12 закрыт | Group4 | BurnMain | DamperGas | bL | BOOL | Group4_BurnMain_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.12 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnMain.DamperGas.bL:=stDiAll.Group4_BurnMain_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_DamperGas_bL; |  |  |  | Group4_BurnMain_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.12 закрыт"; | Group4_BurnMain_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnMain.DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.12 закрыт*)
DI | 310 | РГ гор.12 открыт | Group4 | BurnMain | DamperGas | bH | BOOL | Group4_BurnMain_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.12 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnMain.DamperGas.bH:=stDiAll.Group4_BurnMain_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_DamperGas_bH; |  |  |  | Group4_BurnMain_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.12 открыт"; | Group4_BurnMain_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnMain.DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.12 открыт*)
DI | 311 | ШВ гор.12 закрыт | Group4 | BurnMain | DamperAir | bL | BOOL | Group4_BurnMain_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.12 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnMain.DamperAir.bL:=stDiAll.Group4_BurnMain_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_DamperAir_bL; |  |  |  | Group4_BurnMain_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.12 закрыт"; | Group4_BurnMain_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnMain.DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.12 закрыт*)
DI | 312 | ШВ гор.12 закрыт | Group4 | BurnMain | DamperAir | bH | BOOL | Group4_BurnMain_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.12 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnMain.DamperAir.bH:=stDiAll.Group4_BurnMain_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_DamperAir_bH; |  |  |  | Group4_BurnMain_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.12 закрыт"; | Group4_BurnMain_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnMain.DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.12 закрыт*)
DI | 313 | РГ гор.14 закрыт | Group4 | BurnWork2 | DamperGas | bL | BOOL | Group4_BurnWork2_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.14 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[2].DamperGas.bL:=stDiAll.Group4_BurnWork2_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork2_DamperGas_bL; |  |  |  | Group4_BurnWork2_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.14 закрыт"; | Group4_BurnWork2_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnWork[2].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.14 закрыт*)
DI | 314 | РГ гор.14 открыт | Group4 | BurnWork2 | DamperGas | bH | BOOL | Group4_BurnWork2_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.14 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[2].DamperGas.bH:=stDiAll.Group4_BurnWork2_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork2_DamperGas_bH; |  |  |  | Group4_BurnWork2_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.14 открыт"; | Group4_BurnWork2_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnWork[2].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.14 открыт*)
DI | 315 | ШВ гор.14 закрыт | Group4 | BurnWork2 | DamperAir | bL | BOOL | Group4_BurnWork2_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.14 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[2].DamperAir.bL:=stDiAll.Group4_BurnWork2_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork2_DamperAir_bL; |  |  |  | Group4_BurnWork2_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.14 закрыт"; | Group4_BurnWork2_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnWork[2].DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.14 закрыт*)
DI | 316 | ШВ гор.14 закрыт | Group4 | BurnWork2 | DamperAir | bH | BOOL | Group4_BurnWork2_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.14 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[2].DamperAir.bH:=stDiAll.Group4_BurnWork2_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork2_DamperAir_bH; |  |  |  | Group4_BurnWork2_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.14 закрыт"; | Group4_BurnWork2_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnWork[2].DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.14 закрыт*)
DI | 317 | РГ гор.16 закрыт | Group4 | BurnWork3 | DamperGas | bL | BOOL | Group4_BurnWork3_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ гор.16 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[3].DamperGas.bL:=stDiAll.Group4_BurnWork3_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork3_DamperGas_bL; |  |  |  | Group4_BurnWork3_DamperGas_bL : WSTRING(40):="РГ гор.16 закрыт"; | Group4_BurnWork3_DamperGas_bL:=FALSE, | BurnWork[3].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ гор.16 закрыт*)
DI | 318 | РГ гор.16 открыт | Group4 | BurnWork3 | DamperGas | bH | BOOL | Group4_BurnWork3_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ гор.16 открыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[3].DamperGas.bH:=stDiAll.Group4_BurnWork3_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork3_DamperGas_bH; |  |  |  | Group4_BurnWork3_DamperGas_bH : WSTRING(40):="РГ гор.16 открыт"; | Group4_BurnWork3_DamperGas_bH:=FALSE, | BurnWork[3].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ гор.16 открыт*)
DI | 319 | ШВ гор.16 закрыт | Group4 | BurnWork3 | DamperAir | bL | BOOL | Group4_BurnWork3_DamperAir_bL : BOOL; (*ШВ гор.16 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[3].DamperAir.bL:=stDiAll.Group4_BurnWork3_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork3_DamperAir_bL; |  |  |  | Group4_BurnWork3_DamperAir_bL : WSTRING(40):="ШВ гор.16 закрыт"; | Group4_BurnWork3_DamperAir_bL:=FALSE, | BurnWork[3].DamperAir.bL : BOOL; (*ШВ гор.16 закрыт*)
DI | 320 | ШВ гор.16 закрыт | Group4 | BurnWork3 | DamperAir | bH | BOOL | Group4_BurnWork3_DamperAir_bH : BOOL; (*ШВ гор.16 закрыт*) | DataReal.Group[4].BurnWork[3].DamperAir.bH:=stDiAll.Group4_BurnWork3_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork3_DamperAir_bH; |  |  |  | Group4_BurnWork3_DamperAir_bH : WSTRING(40):="ШВ гор.16 закрыт"; | Group4_BurnWork3_DamperAir_bH:=FALSE, | BurnWork[3].DamperAir.bH : BOOL; (*ШВ гор.16 закрыт*)
DI | 321 | Фак. зап. гор.12 | Group4 | BurnMain |  | bFireIgn | BOOL | Group4_BurnMain_bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. гор.12*) | DataReal.Group[4].BurnMain.bFireIgn:=stDiAll.Group4_BurnMain_bFireIgn XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_bFireIgn; |  |  |  | Group4_BurnMain_bFireIgn : WSTRING(40):="Фак. зап. гор.12"; | Group4_BurnMain_bFireIgn:=FALSE, | BurnMain.bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. гор.12*)
DI | 322 | Фак. гор. гор.12 | Group4 | BurnMain |  | bFireBurn | BOOL | Group4_BurnMain_bFireBurn : BOOL; (*Фак. гор. гор.12*) | DataReal.Group[4].BurnMain.bFireBurn:=stDiAll.Group4_BurnMain_bFireBurn XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_bFireBurn; |  |  |  | Group4_BurnMain_bFireBurn : WSTRING(40):="Фак. гор. гор.12"; | Group4_BurnMain_bFireBurn:=FALSE, | BurnMain.bFireBurn : BOOL; (*Фак. гор. гор.12*)
DI | 323 | Вент. работа гор.10 | Group4 | BurnWork1 | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group4_BurnWork1_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.10*) | DataReal.Group[4].BurnWork[1].Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group4_BurnWork1_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork1_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group4_BurnWork1_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор.10"; | Group4_BurnWork1_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnWork[1].Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.10*)
DI | 324 | Вент. работа гор.12 | Group4 | BurnMain | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group4_BurnMain_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.12*) | DataReal.Group[4].BurnMain.Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group4_BurnMain_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group4_BurnMain_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор.12"; | Group4_BurnMain_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnMain.Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.12*)
DI | 325 | Вент. работа гор.14 | Group4 | BurnWork2 | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group4_BurnWork2_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.14*) | DataReal.Group[4].BurnWork[2].Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group4_BurnWork2_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork2_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group4_BurnWork2_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор.14"; | Group4_BurnWork2_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnWork[2].Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.14*)
DI | 326 | Вент. работа гор.16 | Group4 | BurnWork3 | Fan | bTurnedOn | BOOL | Group4_BurnWork3_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.16*) | DataReal.Group[4].BurnWork[3].Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Group4_BurnWork3_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork3_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Group4_BurnWork3_Fan_bTurnedOn : WSTRING(40):="Вент. работа гор.16"; | Group4_BurnWork3_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | BurnWork[3].Fan.bTurnedOn : BOOL; (*Вент. работа гор.16*)
DI | 327 | ПЧ авария гор.12 | Group4 | BurnMain | Fan | bAlarm | BOOL | Group4_BurnMain_Fan_bAlarm : BOOL; (*ПЧ авария гор.12*) | DataReal.Group[4].BurnMain.Fan.bAlarm:=stDiAll.Group4_BurnMain_Fan_bAlarm XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_Fan_bAlarm; |  |  |  | Group4_BurnMain_Fan_bAlarm : WSTRING(40):="ПЧ авария гор.12"; | Group4_BurnMain_Fan_bAlarm:=FALSE, | BurnMain.Fan.bAlarm : BOOL; (*ПЧ авария гор.12*)
DI | 328 | Вент. дист. гор.10 | Group4 | BurnWork1 | Fan | bRemote | BOOL | Group4_BurnWork1_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.10*) | DataReal.Group[4].BurnWork[1].Fan.bRemote:=stDiAll.Group4_BurnWork1_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork1_Fan_bRemote; |  |  |  | Group4_BurnWork1_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор.10"; | Group4_BurnWork1_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnWork[1].Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.10*)
DI | 329 | Вент. дист. гор.12 | Group4 | BurnMain | Fan | bRemote | BOOL | Group4_BurnMain_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.12*) | DataReal.Group[4].BurnMain.Fan.bRemote:=stDiAll.Group4_BurnMain_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_Fan_bRemote; |  |  |  | Group4_BurnMain_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор.12"; | Group4_BurnMain_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnMain.Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.12*)
DI | 330 | Вент. дист. гор.14 | Group4 | BurnWork2 | Fan | bRemote | BOOL | Group4_BurnWork2_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.14*) | DataReal.Group[4].BurnWork[2].Fan.bRemote:=stDiAll.Group4_BurnWork2_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork2_Fan_bRemote; |  |  |  | Group4_BurnWork2_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор.14"; | Group4_BurnWork2_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnWork[2].Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.14*)
DI | 331 | Вент. дист. гор.16 | Group4 | BurnWork3 | Fan | bRemote | BOOL | Group4_BurnWork3_Fan_bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.16*) | DataReal.Group[4].BurnWork[3].Fan.bRemote:=stDiAll.Group4_BurnWork3_Fan_bRemote XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork3_Fan_bRemote; |  |  |  | Group4_BurnWork3_Fan_bRemote : WSTRING(40):="Вент. дист. гор.16"; | Group4_BurnWork3_Fan_bRemote:=FALSE, | BurnWork[3].Fan.bRemote : BOOL; (*Вент. дист. гор.16*)
DI | 332 | Резерв | Reserv |  |  | bDI332 | BOOL | Reserv_bDI332 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI332:=stDiAll.Reserv_bDI332 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI332; |  |  |  | Reserv_bDI332 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI332:=FALSE, | bDI332 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 333 | Резерв | Reserv |  |  | bDI333 | BOOL | Reserv_bDI333 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI333:=stDiAll.Reserv_bDI333 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI333; |  |  |  | Reserv_bDI333 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI333:=FALSE, | bDI333 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 334 | Резерв | Reserv |  |  | bDI334 | BOOL | Reserv_bDI334 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI334:=stDiAll.Reserv_bDI334 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI334; |  |  |  | Reserv_bDI334 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI334:=FALSE, | bDI334 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 335 | Резерв | Reserv |  |  | bDI335 | BOOL | Reserv_bDI335 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI335:=stDiAll.Reserv_bDI335 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI335; |  |  |  | Reserv_bDI335 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI335:=FALSE, | bDI335 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 336 | Резерв | Reserv |  |  | bDI336 | BOOL | Reserv_bDI336 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI336:=stDiAll.Reserv_bDI336 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI336; |  |  |  | Reserv_bDI336 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI336:=FALSE, | bDI336 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 337 | Пуск гор.10 | Group4 | BurnWork1 |  | bStart | BOOL | Group4_BurnWork1_bStart : BOOL; (*Пуск гор.10*) | DataReal.Group[4].BurnWork[1].bStart:=stDiAll.Group4_BurnWork1_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork1_bStart; |  |  |  | Group4_BurnWork1_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.10"; | Group4_BurnWork1_bStart:=FALSE, | BurnWork[1].bStart : BOOL; (*Пуск гор.10*)
DI | 338 | Стоп гор.10 | Group4 | BurnWork1 |  | bStop | BOOL | Group4_BurnWork1_bStop : BOOL; (*Стоп гор.10*) | DataReal.Group[4].BurnWork[1].bStop:=stDiAll.Group4_BurnWork1_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork1_bStop; |  |  |  | Group4_BurnWork1_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.10"; | Group4_BurnWork1_bStop:=FALSE, | BurnWork[1].bStop : BOOL; (*Стоп гор.10*)
DI | 339 | Пуск гор.12 | Group4 | BurnMain |  | bStart | BOOL | Group4_BurnMain_bStart : BOOL; (*Пуск гор.12*) | DataReal.Group[4].BurnMain.bStart:=stDiAll.Group4_BurnMain_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_bStart; |  |  |  | Group4_BurnMain_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.12"; | Group4_BurnMain_bStart:=FALSE, | BurnMain.bStart : BOOL; (*Пуск гор.12*)
DI | 340 | Стоп гор.12 | Group4 | BurnMain |  | bStop | BOOL | Group4_BurnMain_bStop : BOOL; (*Стоп гор.12*) | DataReal.Group[4].BurnMain.bStop:=stDiAll.Group4_BurnMain_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnMain_bStop; |  |  |  | Group4_BurnMain_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.12"; | Group4_BurnMain_bStop:=FALSE, | BurnMain.bStop : BOOL; (*Стоп гор.12*)
DI | 341 | Пуск гор.14 | Group4 | BurnWork2 |  | bStart | BOOL | Group4_BurnWork2_bStart : BOOL; (*Пуск гор.14*) | DataReal.Group[4].BurnWork[2].bStart:=stDiAll.Group4_BurnWork2_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork2_bStart; |  |  |  | Group4_BurnWork2_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.14"; | Group4_BurnWork2_bStart:=FALSE, | BurnWork[2].bStart : BOOL; (*Пуск гор.14*)
DI | 342 | Стоп гор.14 | Group4 | BurnWork2 |  | bStop | BOOL | Group4_BurnWork2_bStop : BOOL; (*Стоп гор.14*) | DataReal.Group[4].BurnWork[2].bStop:=stDiAll.Group4_BurnWork2_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork2_bStop; |  |  |  | Group4_BurnWork2_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.14"; | Group4_BurnWork2_bStop:=FALSE, | BurnWork[2].bStop : BOOL; (*Стоп гор.14*)
DI | 343 | Пуск гор.16 | Group4 | BurnWork3 |  | bStart | BOOL | Group4_BurnWork3_bStart : BOOL; (*Пуск гор.16*) | DataReal.Group[4].BurnWork[3].bStart:=stDiAll.Group4_BurnWork3_bStart XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork3_bStart; |  |  |  | Group4_BurnWork3_bStart : WSTRING(40):="Пуск гор.16"; | Group4_BurnWork3_bStart:=FALSE, | BurnWork[3].bStart : BOOL; (*Пуск гор.16*)
DI | 344 | Стоп гор.16 | Group4 | BurnWork3 |  | bStop | BOOL | Group4_BurnWork3_bStop : BOOL; (*Стоп гор.16*) | DataReal.Group[4].BurnWork[3].bStop:=stDiAll.Group4_BurnWork3_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group4_BurnWork3_bStop; |  |  |  | Group4_BurnWork3_bStop : WSTRING(40):="Стоп гор.16"; | Group4_BurnWork3_bStop:=FALSE, | BurnWork[3].bStop : BOOL; (*Стоп гор.16*)
DI | 345 | Сброс звука гр.4 | Group4 |  |  | bReset | BOOL | Group4_bReset : BOOL; (*Сброс звука гр.4*) | DataReal.Group[4].bReset:=stDiAll.Group4_bReset XOR stInvertDigitalInputs.Group4_bReset; |  |  |  | Group4_bReset : WSTRING(40):="Сброс звука гр.4"; | Group4_bReset:=FALSE, | bReset : BOOL; (*Сброс звука гр.4*)
DI | 346 | Аварийное откл. гр.4 | Group4 |  |  | bEmergencyStop | BOOL | Group4_bEmergencyStop : BOOL; (*Аварийное откл. гр.4*) | DataReal.Group[4].bEmergencyStop:=stDiAll.Group4_bEmergencyStop XOR stInvertDigitalInputs.Group4_bEmergencyStop; |  |  |  | Group4_bEmergencyStop : WSTRING(40):="Аварийное откл. гр.4"; | Group4_bEmergencyStop:=FALSE, | bEmergencyStop : BOOL; (*Аварийное откл. гр.4*)
DI | 347 | Резерв | Reserv |  |  | bDI347 | BOOL | Reserv_bDI347 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI347:=stDiAll.Reserv_bDI347 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI347; |  |  |  | Reserv_bDI347 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI347:=FALSE, | bDI347 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 348 | Резерв | Reserv |  |  | bDI348 | BOOL | Reserv_bDI348 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI348:=stDiAll.Reserv_bDI348 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI348; |  |  |  | Reserv_bDI348 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI348:=FALSE, | bDI348 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 349 | Резерв | Reserv |  |  | bDI349 | BOOL | Reserv_bDI349 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI349:=stDiAll.Reserv_bDI349 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI349; |  |  |  | Reserv_bDI349 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI349:=FALSE, | bDI349 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 350 | Резерв | Reserv |  |  | bDI350 | BOOL | Reserv_bDI350 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI350:=stDiAll.Reserv_bDI350 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI350; |  |  |  | Reserv_bDI350 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI350:=FALSE, | bDI350 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 351 | Резерв | Reserv |  |  | bDI351 | BOOL | Reserv_bDI351 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI351:=stDiAll.Reserv_bDI351 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI351; |  |  |  | Reserv_bDI351 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI351:=FALSE, | bDI351 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 352 | Резерв | Reserv |  |  | bDI352 | BOOL | Reserv_bDI352 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI352:=stDiAll.Reserv_bDI352 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI352; |  |  |  | Reserv_bDI352 : WSTRING(40):="Резерв"; | Reserv_bDI352:=FALSE, | bDI352 : BOOL; (*Резерв*)

## DO
Тип канала | № канала | Название канала | Контур управления | Объект 1 | Объект 2 | Переменная | Тип данных | Объявление в общей структуре | Разбиение на структуры |  |  | Список сред |  |  | Список объектов |  |  | Список переменных |  | Объявление в контуре
DO | 01 | Газ. ЗД закрыть | Gas |  | Gate | bClose | BOOL | Gas_Gate_bClose : BOOL; (*Газ. ЗД закрыть*) | stDoAll.Gas_Gate_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.Gate.bClose, arForceDO[1]); | 1 | Gas | Gas | 1 | Gate | Gate | 1 | bClose | bClose | Gas_Gate_bClose : WSTRING(40):="Газ. ЗД закрыть"; | Gate.bClose : BOOL; (*Газ. ЗД закрыть*)
DO | 02 | Газ. ЗД открыть | Gas |  | Gate | bOpen | BOOL | Gas_Gate_bOpen : BOOL; (*Газ. ЗД открыть*) | stDoAll.Gas_Gate_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.Gate.bOpen, arForceDO[2]); |  |  | Water |  |  | GateIn | 2 | bOpen | bOpen | Gas_Gate_bOpen : WSTRING(40):="Газ. ЗД открыть"; | Gate.bOpen : BOOL; (*Газ. ЗД открыть*)
DO | 03 | Газ. ЗД стоп | Gas |  | Gate | bStop | BOOL | Gas_Gate_bStop : BOOL; (*Газ. ЗД стоп*) | stDoAll.Gas_Gate_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.Gate.bStop, arForceDO[3]); |  |  | Other |  |  | GateOut | 3 | bStop | bStop | Gas_Gate_bStop : WSTRING(40):="Газ. ЗД стоп"; | Gate.bStop : BOOL; (*Газ. ЗД стоп*)
DO | 04 | Вод. ЗД вх закрыть | Water |  | GateIn | bClose | BOOL | Water_GateIn_bClose : BOOL; (*Вод. ЗД вх закрыть*) | stDoAll.Water_GateIn_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateIn.bClose, arForceDO[4]); | 2 | Water | Reserv | 2 | GateIn | GateBypass |  |  | bDO16 | Water_GateIn_bClose : WSTRING(40):="Вод. ЗД вх закрыть"; | GateIn.bClose : BOOL; (*Вод. ЗД вх закрыть*)
DO | 05 | Вод. ЗД вх открыть | Water |  | GateIn | bOpen | BOOL | Water_GateIn_bOpen : BOOL; (*Вод. ЗД вх открыть*) | stDoAll.Water_GateIn_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateIn.bOpen, arForceDO[5]); |  |  | Smoke |  |  | Gate17 |  |  | bDO32 | Water_GateIn_bOpen : WSTRING(40):="Вод. ЗД вх открыть"; | GateIn.bOpen : BOOL; (*Вод. ЗД вх открыть*)
DO | 06 | Вод. ЗД вх стоп | Water |  | GateIn | bStop | BOOL | Water_GateIn_bStop : BOOL; (*Вод. ЗД вх стоп*) | stDoAll.Water_GateIn_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateIn.bStop, arForceDO[6]); |  |  | Boiler |  |  | GateMC213 |  |  | bDO33 | Water_GateIn_bStop : WSTRING(40):="Вод. ЗД вх стоп"; | GateIn.bStop : BOOL; (*Вод. ЗД вх стоп*)
DO | 07 | Вод. ЗД вых закрыть | Water |  | GateOut | bClose | BOOL | Water_GateOut_bClose : BOOL; (*Вод. ЗД вых закрыть*) | stDoAll.Water_GateOut_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateOut.bClose, arForceDO[7]); |  |  |  | 3 | GateOut | GateKV205 |  |  | bDO34 | Water_GateOut_bClose : WSTRING(40):="Вод. ЗД вых закрыть"; | GateOut.bClose : BOOL; (*Вод. ЗД вых закрыть*)
DO | 08 | Вод. ЗД вых открыть | Water |  | GateOut | bOpen | BOOL | Water_GateOut_bOpen : BOOL; (*Вод. ЗД вых открыть*) | stDoAll.Water_GateOut_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateOut.bOpen, arForceDO[8]); | [5 empty] | GateKV204 |  |  | bDO35 | Water_GateOut_bOpen : WSTRING(40):="Вод. ЗД вых открыть"; | GateOut.bOpen : BOOL; (*Вод. ЗД вых открыть*)
DO | 09 | Вод. ЗД вых стоп | Water |  | GateOut | bStop | BOOL | Water_GateOut_bStop : BOOL; (*Вод. ЗД вых стоп*) | stDoAll.Water_GateOut_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateOut.bStop, arForceDO[9]); | [5 empty] | GateKV206 |  |  | bDO36 | Water_GateOut_bStop : WSTRING(40):="Вод. ЗД вых стоп"; | GateOut.bStop : BOOL; (*Вод. ЗД вых стоп*)
DO | 10 | Вод. ЗД байп закрыть | Water |  | GateBypass | bClose | BOOL | Water_GateBypass_bClose : BOOL; (*Вод. ЗД байп закрыть*) | stDoAll.Water_GateBypass_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateBypass.bClose, arForceDO[10]); |  |  |  | 4 | GateBypass | GateWater1 |  |  | bDO41 | Water_GateBypass_bClose : WSTRING(40):="Вод. ЗД байп закрыть"; | GateBypass.bClose : BOOL; (*Вод. ЗД байп закрыть*)
DO | 11 | Вод. ЗД байп открыть | Water |  | GateBypass | bOpen | BOOL | Water_GateBypass_bOpen : BOOL; (*Вод. ЗД байп открыть*) | stDoAll.Water_GateBypass_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateBypass.bOpen, arForceDO[11]); | [5 empty] | DamperA |  |  | bCtrl | Water_GateBypass_bOpen : WSTRING(40):="Вод. ЗД байп открыть"; | GateBypass.bOpen : BOOL; (*Вод. ЗД байп открыть*)
DO | 12 | Вод. ЗД байп стоп | Water |  | GateBypass | bStop | BOOL | Water_GateBypass_bStop : BOOL; (*Вод. ЗД байп стоп*) | stDoAll.Water_GateBypass_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateBypass.bStop, arForceDO[12]); | [5 empty] | DamperB |  |  | bDO44 | Water_GateBypass_bStop : WSTRING(40):="Вод. ЗД байп стоп"; | GateBypass.bStop : BOOL; (*Вод. ЗД байп стоп*)
DO | 13 | Газ. ЗД 17 закрыть | Other |  | Gate17 | bClose | BOOL | Other_Gate17_bClose : BOOL; (*Газ. ЗД 17 закрыть*) | stDoAll.Other_Gate17_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.Gate17.bClose, arForceDO[13]); | 3 | Other |  | 5 | Gate17 | ValveBlow13 |  |  | bInWorkLight | Other_Gate17_bClose : WSTRING(40):="Газ. ЗД 17 закрыть"; | Gate17.bClose : BOOL; (*Газ. ЗД 17 закрыть*)
DO | 14 | Газ. ЗД 17 открыть | Other |  | Gate17 | bOpen | BOOL | Other_Gate17_bOpen : BOOL; (*Газ. ЗД 17 открыть*) | stDoAll.Other_Gate17_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.Gate17.bOpen, arForceDO[14]); | [5 empty] | ValveBlow24 |  |  | bAlarmLight | Other_Gate17_bOpen : WSTRING(40):="Газ. ЗД 17 открыть"; | Gate17.bOpen : BOOL; (*Газ. ЗД 17 открыть*)
DO | 15 | Газ. ЗД 17 стоп | Other |  | Gate17 | bStop | BOOL | Other_Gate17_bStop : BOOL; (*Газ. ЗД 17 стоп*) | stDoAll.Other_Gate17_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.Gate17.bStop, arForceDO[15]); | [5 empty] | Damper |  |  | bProtLight | Other_Gate17_bStop : WSTRING(40):="Газ. ЗД 17 стоп"; | Gate17.bStop : BOOL; (*Газ. ЗД 17 стоп*)
DO | 16 | Резерв | Reserv |  |  | bDO16 | BOOL | Reserv_bDO16 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO16:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO16, arForceDO[16]); | 4 | Reserv |  |  |  |  | 4 | bDO16 | bProtSound | Reserv_bDO16 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO16 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 17 | ЗД МЦ213 закрыть | Other |  | GateMC213 | bClose | BOOL | Other_GateMC213_bClose : BOOL; (*ЗД МЦ213 закрыть*) | stDoAll.Other_GateMC213_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateMC213.bClose, arForceDO[17]); |  |  |  | 6 | GateMC213 |  |  |  | bDO49 | Other_GateMC213_bClose : WSTRING(40):="ЗД МЦ213 закрыть"; | GateMC213.bClose : BOOL; (*ЗД МЦ213 закрыть*)
DO | 18 | ЗД МЦ213 открыть | Other |  | GateMC213 | bOpen | BOOL | Other_GateMC213_bOpen : BOOL; (*ЗД МЦ213 открыть*) | stDoAll.Other_GateMC213_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateMC213.bOpen, arForceDO[18]); | [8 empty] | bDO50 | Other_GateMC213_bOpen : WSTRING(40):="ЗД МЦ213 открыть"; | GateMC213.bOpen : BOOL; (*ЗД МЦ213 открыть*)
DO | 19 | ЗД МЦ213 стоп | Other |  | GateMC213 | bStop | BOOL | Other_GateMC213_bStop : BOOL; (*ЗД МЦ213 стоп*) | stDoAll.Other_GateMC213_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateMC213.bStop, arForceDO[19]); | [8 empty] | bDO51 | Other_GateMC213_bStop : WSTRING(40):="ЗД МЦ213 стоп"; | GateMC213.bStop : BOOL; (*ЗД МЦ213 стоп*)
DO | 20 | ЗД КВ205 закрыть | Other |  | GateKV205 | bClose | BOOL | Other_GateKV205_bClose : BOOL; (*ЗД КВ205 закрыть*) | stDoAll.Other_GateKV205_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateKV205.bClose, arForceDO[20]); |  |  |  | 7 | GateKV205 |  |  |  | bDO52 | Other_GateKV205_bClose : WSTRING(40):="ЗД КВ205 закрыть"; | GateKV205.bClose : BOOL; (*ЗД КВ205 закрыть*)
DO | 21 | ЗД КВ205 открыть | Other |  | GateKV205 | bOpen | BOOL | Other_GateKV205_bOpen : BOOL; (*ЗД КВ205 открыть*) | stDoAll.Other_GateKV205_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateKV205.bOpen, arForceDO[21]); | [8 empty] | bDO53 | Other_GateKV205_bOpen : WSTRING(40):="ЗД КВ205 открыть"; | GateKV205.bOpen : BOOL; (*ЗД КВ205 открыть*)
DO | 22 | ЗД КВ205 стоп | Other |  | GateKV205 | bStop | BOOL | Other_GateKV205_bStop : BOOL; (*ЗД КВ205 стоп*) | stDoAll.Other_GateKV205_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateKV205.bStop, arForceDO[22]); | [8 empty] | bDO54 | Other_GateKV205_bStop : WSTRING(40):="ЗД КВ205 стоп"; | GateKV205.bStop : BOOL; (*ЗД КВ205 стоп*)
DO | 23 | ЗД КВ204 закрыть | Other |  | GateKV204 | bClose | BOOL | Other_GateKV204_bClose : BOOL; (*ЗД КВ204 закрыть*) | stDoAll.Other_GateKV204_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateKV204.bClose, arForceDO[23]); |  |  |  | 8 | GateKV204 |  |  |  | bDO55 | Other_GateKV204_bClose : WSTRING(40):="ЗД КВ204 закрыть"; | GateKV204.bClose : BOOL; (*ЗД КВ204 закрыть*)
DO | 24 | ЗД КВ204 открыть | Other |  | GateKV204 | bOpen | BOOL | Other_GateKV204_bOpen : BOOL; (*ЗД КВ204 открыть*) | stDoAll.Other_GateKV204_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateKV204.bOpen, arForceDO[24]); | [8 empty] | bDO56 | Other_GateKV204_bOpen : WSTRING(40):="ЗД КВ204 открыть"; | GateKV204.bOpen : BOOL; (*ЗД КВ204 открыть*)
DO | 25 | ЗД КВ204 стоп | Other |  | GateKV204 | bStop | BOOL | Other_GateKV204_bStop : BOOL; (*ЗД КВ204 стоп*) | stDoAll.Other_GateKV204_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateKV204.bStop, arForceDO[25]); | [8 empty] | bDO57 | Other_GateKV204_bStop : WSTRING(40):="ЗД КВ204 стоп"; | GateKV204.bStop : BOOL; (*ЗД КВ204 стоп*)
DO | 26 | ЗД КВ206 закрыть | Other |  | GateKV206 | bClose | BOOL | Other_GateKV206_bClose : BOOL; (*ЗД КВ206 закрыть*) | stDoAll.Other_GateKV206_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateKV206.bClose, arForceDO[26]); |  |  |  | 9 | GateKV206 |  |  |  | bDO58 | Other_GateKV206_bClose : WSTRING(40):="ЗД КВ206 закрыть"; | GateKV206.bClose : BOOL; (*ЗД КВ206 закрыть*)
DO | 27 | ЗД КВ206 открыть | Other |  | GateKV206 | bOpen | BOOL | Other_GateKV206_bOpen : BOOL; (*ЗД КВ206 открыть*) | stDoAll.Other_GateKV206_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateKV206.bOpen, arForceDO[27]); | [8 empty] | bDO59 | Other_GateKV206_bOpen : WSTRING(40):="ЗД КВ206 открыть"; | GateKV206.bOpen : BOOL; (*ЗД КВ206 открыть*)
DO | 28 | ЗД КВ206 стоп | Other |  | GateKV206 | bStop | BOOL | Other_GateKV206_bStop : BOOL; (*ЗД КВ206 стоп*) | stDoAll.Other_GateKV206_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateKV206.bStop, arForceDO[28]); | [8 empty] | bStartLight | Other_GateKV206_bStop : WSTRING(40):="ЗД КВ206 стоп"; | GateKV206.bStop : BOOL; (*ЗД КВ206 стоп*)
DO | 29 | ЗД св на 1 оч закрыть | Other |  | GateWater1 | bClose | BOOL | Other_GateWater1_bClose : BOOL; (*ЗД св на 1 оч закрыть*) | stDoAll.Other_GateWater1_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateWater1.bClose, arForceDO[29]); |  |  |  | 10 | GateWater1 |  |  |  | bAutoLight | Other_GateWater1_bClose : WSTRING(40):="ЗД св на 1 оч закрыть"; | GateWater1.bClose : BOOL; (*ЗД св на 1 оч закрыть*)
DO | 30 | ЗД св на 1 оч открыть | Other |  | GateWater1 | bOpen | BOOL | Other_GateWater1_bOpen : BOOL; (*ЗД св на 1 оч открыть*) | stDoAll.Other_GateWater1_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateWater1.bOpen, arForceDO[30]); | [8 empty] | bDO64 | Other_GateWater1_bOpen : WSTRING(40):="ЗД св на 1 оч открыть"; | GateWater1.bOpen : BOOL; (*ЗД св на 1 оч открыть*)
DO | 31 | ЗД св на 1 оч стоп | Other |  | GateWater1 | bStop | BOOL | Other_GateWater1_bStop : BOOL; (*ЗД св на 1 оч стоп*) | stDoAll.Other_GateWater1_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.GateWater1.bStop, arForceDO[31]); | [9 empty] | Other_GateWater1_bStop : WSTRING(40):="ЗД св на 1 оч стоп"; | GateWater1.bStop : BOOL; (*ЗД св на 1 оч стоп*)
DO | 32 | Резерв | Reserv |  |  | bDO32 | BOOL | Reserv_bDO32 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO32:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO32, arForceDO[32]); | [6 empty] | 5 | bDO32 |  | Reserv_bDO32 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO32 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 33 | Резерв | Reserv |  |  | bDO33 | BOOL | Reserv_bDO33 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO33:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO33, arForceDO[33]); | [6 empty] | 6 | bDO33 |  | Reserv_bDO33 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO33 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 34 | Резерв | Reserv |  |  | bDO34 | BOOL | Reserv_bDO34 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO34:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO34, arForceDO[34]); | [6 empty] | 7 | bDO34 |  | Reserv_bDO34 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO34 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 35 | Резерв | Reserv |  |  | bDO35 | BOOL | Reserv_bDO35 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO35:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO35, arForceDO[35]); | [6 empty] | 8 | bDO35 |  | Reserv_bDO35 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO35 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 36 | Резерв | Reserv |  |  | bDO36 | BOOL | Reserv_bDO36 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO36:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO36, arForceDO[36]); | [6 empty] | 9 | bDO36 |  | Reserv_bDO36 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO36 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 37 | Рег. разр. А закрыть | Smoke |  | DamperA | bClose | BOOL | Smoke_DamperA_bClose : BOOL; (*Рег. разр. А закрыть*) | stDoAll.Smoke_DamperA_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Smoke.DamperA.bClose, arForceDO[37]); | 5 | Smoke |  | 11 | DamperA |  |  |  |  | Smoke_DamperA_bClose : WSTRING(40):="Рег. разр. А закрыть"; | DamperA.bClose : BOOL; (*Рег. разр. А закрыть*)
DO | 38 | Рег. разр. А открыть | Smoke |  | DamperA | bOpen | BOOL | Smoke_DamperA_bOpen : BOOL; (*Рег. разр. А открыть*) | stDoAll.Smoke_DamperA_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Smoke.DamperA.bOpen, arForceDO[38]); | [9 empty] | Smoke_DamperA_bOpen : WSTRING(40):="Рег. разр. А открыть"; | DamperA.bOpen : BOOL; (*Рег. разр. А открыть*)
DO | 39 | Рег. разр. B закрыть | Smoke |  | DamperB | bClose | BOOL | Smoke_DamperB_bClose : BOOL; (*Рег. разр. B закрыть*) | stDoAll.Smoke_DamperB_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Smoke.DamperB.bClose, arForceDO[39]); |  |  |  | 12 | DamperB |  |  |  |  | Smoke_DamperB_bClose : WSTRING(40):="Рег. разр. B закрыть"; | DamperB.bClose : BOOL; (*Рег. разр. B закрыть*)
DO | 40 | Рег. разр. B открыть | Smoke |  | DamperB | bOpen | BOOL | Smoke_DamperB_bOpen : BOOL; (*Рег. разр. B открыть*) | stDoAll.Smoke_DamperB_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Smoke.DamperB.bOpen, arForceDO[40]); | [9 empty] | Smoke_DamperB_bOpen : WSTRING(40):="Рег. разр. B открыть"; | DamperB.bOpen : BOOL; (*Рег. разр. B открыть*)
DO | 41 | Резерв | Reserv |  |  | bDO41 | BOOL | Reserv_bDO41 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO41:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO41, arForceDO[41]); | [6 empty] | 10 | bDO41 |  | Reserv_bDO41 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO41 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 42 | КП гр. 1,3 открыть | Gas |  | ValveBlow13 | bCtrl | BOOL | Gas_ValveBlow13_bCtrl : BOOL; (*КП гр. 1,3 открыть*) | stDoAll.Gas_ValveBlow13_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.ValveBlow13.bCtrl, arForceDO[42]); |  |  |  | 13 | ValveBlow13 |  | 11 | bCtrl |  | Gas_ValveBlow13_bCtrl : WSTRING(40):="КП гр. 1,3 открыть"; | ValveBlow13.bCtrl : BOOL; (*КП гр. 1,3 открыть*)
DO | 43 | КП гр. 2,4 открыть | Gas |  | ValveBlow24 | bCtrl | BOOL | Gas_ValveBlow24_bCtrl : BOOL; (*КП гр. 2,4 открыть*) | stDoAll.Gas_ValveBlow24_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.ValveBlow24.bCtrl, arForceDO[43]); |  |  |  | 14 | ValveBlow24 |  |  |  |  | Gas_ValveBlow24_bCtrl : WSTRING(40):="КП гр. 2,4 открыть"; | ValveBlow24.bCtrl : BOOL; (*КП гр. 2,4 открыть*)
DO | 44 | Резерв | Reserv |  |  | bDO44 | BOOL | Reserv_bDO44 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO44:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO44, arForceDO[44]); | [6 empty] | 12 | bDO44 |  | Reserv_bDO44 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO44 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 45 | CC котёл в работе | Boiler |  |  | bInWorkLight | BOOL | Boiler_bInWorkLight : BOOL; (*CC котёл в работе*) | stDoAll.Boiler_bInWorkLight:=SEL(bManualDO, DataReal.Boiler.bInWorkLight, arForceDO[45]); | 6 | Boiler |  |  |  |  | 13 | bInWorkLight |  | Boiler_bInWorkLight : WSTRING(40):="CC котёл в работе"; | bInWorkLight : BOOL; (*CC котёл в работе*)
DO | 46 | СС предупреждение | Boiler |  |  | bAlarmLight | BOOL | Boiler_bAlarmLight : BOOL; (*СС предупреждение*) | stDoAll.Boiler_bAlarmLight:=SEL(bManualDO, DataReal.Boiler.bAlarmLight, arForceDO[46]); | [6 empty] | 14 | bAlarmLight |  | Boiler_bAlarmLight : WSTRING(40):="СС предупреждение"; | bAlarmLight : BOOL; (*СС предупреждение*)
DO | 47 | СС авария | Boiler |  |  | bProtLight | BOOL | Boiler_bProtLight : BOOL; (*СС авария*) | stDoAll.Boiler_bProtLight:=SEL(bManualDO, DataReal.Boiler.bProtLight, arForceDO[47]); | [6 empty] | 15 | bProtLight |  | Boiler_bProtLight : WSTRING(40):="СС авария"; | bProtLight : BOOL; (*СС авария*)
DO | 48 | ЗС авария | Boiler |  |  | bProtSound | BOOL | Boiler_bProtSound : BOOL; (*ЗС авария*) | stDoAll.Boiler_bProtSound:=SEL(bManualDO, DataReal.Boiler.bProtSound, arForceDO[48]); | [6 empty] | 16 | bProtSound |  | Boiler_bProtSound : WSTRING(40):="ЗС авария"; | bProtSound : BOOL; (*ЗС авария*)
DO | 49 | Резерв | Reserv |  |  | bDO49 | BOOL | Reserv_bDO49 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO49:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO49, arForceDO[49]); | [6 empty] | 17 | bDO49 |  | Reserv_bDO49 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO49 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 50 | Резерв | Reserv |  |  | bDO50 | BOOL | Reserv_bDO50 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO50:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO50, arForceDO[50]); | [6 empty] | 18 | bDO50 |  | Reserv_bDO50 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO50 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 51 | Резерв | Reserv |  |  | bDO51 | BOOL | Reserv_bDO51 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO51:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO51, arForceDO[51]); | [6 empty] | 19 | bDO51 |  | Reserv_bDO51 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO51 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 52 | Резерв | Reserv |  |  | bDO52 | BOOL | Reserv_bDO52 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO52:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO52, arForceDO[52]); | [6 empty] | 20 | bDO52 |  | Reserv_bDO52 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO52 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 53 | Резерв | Reserv |  |  | bDO53 | BOOL | Reserv_bDO53 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO53:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO53, arForceDO[53]); | [6 empty] | 21 | bDO53 |  | Reserv_bDO53 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO53 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 54 | Резерв | Reserv |  |  | bDO54 | BOOL | Reserv_bDO54 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO54:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO54, arForceDO[54]); | [6 empty] | 22 | bDO54 |  | Reserv_bDO54 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO54 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 55 | Резерв | Reserv |  |  | bDO55 | BOOL | Reserv_bDO55 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO55:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO55, arForceDO[55]); | [6 empty] | 23 | bDO55 |  | Reserv_bDO55 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO55 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 56 | Резерв | Reserv |  |  | bDO56 | BOOL | Reserv_bDO56 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO56:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO56, arForceDO[56]); | [6 empty] | 24 | bDO56 |  | Reserv_bDO56 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO56 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 57 | Резерв | Reserv |  |  | bDO57 | BOOL | Reserv_bDO57 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO57:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO57, arForceDO[57]); | [6 empty] | 25 | bDO57 |  | Reserv_bDO57 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO57 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 58 | Резерв | Reserv |  |  | bDO58 | BOOL | Reserv_bDO58 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO58:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO58, arForceDO[58]); | [6 empty] | 26 | bDO58 |  | Reserv_bDO58 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO58 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 59 | Резерв | Reserv |  |  | bDO59 | BOOL | Reserv_bDO59 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO59:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO59, arForceDO[59]); | [6 empty] | 27 | bDO59 |  | Reserv_bDO59 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO59 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 60 | Пуск котла подсв. | Boiler |  |  | bStartLight | BOOL | Boiler_bStartLight : BOOL; (*Пуск котла подсв.*) | stDoAll.Boiler_bStartLight:=SEL(bManualDO, DataReal.Boiler.bStartLight, arForceDO[60]); | [6 empty] | 28 | bStartLight |  | Boiler_bStartLight : WSTRING(40):="Пуск котла подсв."; | bStartLight : BOOL; (*Пуск котла подсв.*)
DO | 61 | Рег. газа авт. подсв. | Gas |  | Damper | bAutoLight | BOOL | Gas_Damper_bAutoLight : BOOL; (*Рег. газа авт. подсв.*) | stDoAll.Gas_Damper_bAutoLight:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.Damper.bAutoLight, arForceDO[61]); |  |  |  | 15 | Damper |  | 29 | bAutoLight |  | Gas_Damper_bAutoLight : WSTRING(40):="Рег. газа авт. подсв."; | Damper.bAutoLight : BOOL; (*Рег. газа авт. подсв.*)
DO | 62 | Рег. разр. А авт. подсв. | Smoke |  | DamperA | bAutoLight | BOOL | Smoke_DamperA_bAutoLight : BOOL; (*Рег. разр. А авт. подсв.*) | stDoAll.Smoke_DamperA_bAutoLight:=SEL(bManualDO, DataReal.Smoke.DamperA.bAutoLight, arForceDO[62]); | [9 empty] | Smoke_DamperA_bAutoLight : WSTRING(40):="Рег. разр. А авт. подсв."; | DamperA.bAutoLight : BOOL; (*Рег. разр. А авт. подсв.*)
DO | 63 | Рег. разр. В авт. подсв. | Smoke |  | DamperB | bAutoLight | BOOL | Smoke_DamperB_bAutoLight : BOOL; (*Рег. разр. В авт. подсв.*) | stDoAll.Smoke_DamperB_bAutoLight:=SEL(bManualDO, DataReal.Smoke.DamperB.bAutoLight, arForceDO[63]); | [9 empty] | Smoke_DamperB_bAutoLight : WSTRING(40):="Рег. разр. В авт. подсв."; | DamperB.bAutoLight : BOOL; (*Рег. разр. В авт. подсв.*)
DO | 64 | Резерв | Reserv |  |  | bDO64 | BOOL | Reserv_bDO64 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO64:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO64, arForceDO[64]); | [6 empty] | 30 | bDO64 |  | Reserv_bDO64 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO64 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 65 | ПЗК-1 гор.1 открыть | Group1 | BurnWork1 | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group1_BurnWork1_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.1 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork1_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[1].Valve1.bCtrl, arForceDO[65]); | [9 empty] | Group1_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.1 открыть"; | BurnWork[1].Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.1 открыть*)
DO | 66 | КБ гор.1 закрыть | Group1 | BurnWork1 | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group1_BurnWork1_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.1 закрыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork1_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[1].ValveSafety.bCtrl, arForceDO[66]); | [9 empty] | Group1_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.1 закрыть"; | BurnWork[1].ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.1 закрыть*)
DO | 67 | ПЗК-2 гор.1 открыть | Group1 | BurnWork1 | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group1_BurnWork1_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.1 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork1_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[1].Valve2.bCtrl, arForceDO[67]); | [9 empty] | Group1_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.1 открыть"; | BurnWork[1].Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.1 открыть*)
DO | 68 | ПЗК-1 гор.3 открыть | Group1 | BurnWork2 | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group1_BurnWork2_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.3 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork2_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[2].Valve1.bCtrl, arForceDO[68]); | [9 empty] | Group1_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.3 открыть"; | BurnWork[2].Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.3 открыть*)
DO | 69 | КБ гор.3 закрыть | Group1 | BurnWork2 | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group1_BurnWork2_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.3 закрыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork2_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[2].ValveSafety.bCtrl, arForceDO[69]); | [9 empty] | Group1_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.3 закрыть"; | BurnWork[2].ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.3 закрыть*)
DO | 70 | ПЗК-2 гор.3 открыть | Group1 | BurnWork2 | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group1_BurnWork2_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.3 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork2_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[2].Valve2.bCtrl, arForceDO[70]); | [9 empty] | Group1_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.3 открыть"; | BurnWork[2].Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.3 открыть*)
DO | 71 | ПЗК-1 гор.5 открыть | Group1 | BurnMain | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group1_BurnMain_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.5 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnMain_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnMain.Valve1.bCtrl, arForceDO[71]); | [9 empty] | Group1_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.5 открыть"; | BurnMain.Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.5 открыть*)
DO | 72 | КБ гор.5 закрыть | Group1 | BurnMain | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group1_BurnMain_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.5 закрыть*) | stDoAll.Group1_BurnMain_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnMain.ValveSafety.bCtrl, arForceDO[72]); | [9 empty] | Group1_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.5 закрыть"; | BurnMain.ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.5 закрыть*)
DO | 73 | ПЗК-2 гор.5 открыть | Group1 | BurnMain | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group1_BurnMain_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.5 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnMain_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnMain.Valve2.bCtrl, arForceDO[73]); | [9 empty] | Group1_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.5 открыть"; | BurnMain.Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.5 открыть*)
DO | 74 | КЗ гор.5 открыть | Group1 | BurnMain | ValveIgn | bCtrl | BOOL | Group1_BurnMain_ValveIgn_bCtrl : BOOL; (*КЗ гор.5 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnMain_ValveIgn_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnMain.ValveIgn.bCtrl, arForceDO[74]); | [9 empty] | Group1_ValveIgn_bCtrl : WSTRING(40):="КЗ гор.5 открыть"; | BurnMain.ValveIgn.bCtrl : BOOL; (*КЗ гор.5 открыть*)
DO | 75 | ИВН гор.5 включить | Group1 | BurnMain |  | bSpark | BOOL | Group1_BurnMain_bSpark : BOOL; (*ИВН гор.5 включить*) | stDoAll.Group1_BurnMain_bSpark:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnMain.bSpark, arForceDO[75]); | [9 empty] | Group1_bSpark : WSTRING(40):="ИВН гор.5 включить"; | BurnMain.bSpark : BOOL; (*ИВН гор.5 включить*)
DO | 76 | ПЗК-1 гор.7 открыть | Group1 | BurnWork3 | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group1_BurnWork3_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.7 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork3_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[3].Valve1.bCtrl, arForceDO[76]); | [9 empty] | Group1_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.7 открыть"; | BurnWork[3].Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.7 открыть*)
DO | 77 | КБ гор.7 закрыть | Group1 | BurnWork3 | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group1_BurnWork3_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.7 закрыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork3_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[3].ValveSafety.bCtrl, arForceDO[77]); | [9 empty] | Group1_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.7 закрыть"; | BurnWork[3].ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.7 закрыть*)
DO | 78 | ПЗК-2 гор.7 открыть | Group1 | BurnWork3 | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group1_BurnWork3_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.7 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork3_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[3].Valve2.bCtrl, arForceDO[78]); | [9 empty] | Group1_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.7 открыть"; | BurnWork[3].Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.7 открыть*)
DO | 79 | Резерв | Reserv |  |  | bDO79 | BOOL | Reserv_bDO79 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO79:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO79, arForceDO[79]); | [9 empty] | Reserv_bDO79 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO79 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 80 | Резерв | Reserv |  |  | bDO80 | BOOL | Reserv_bDO80 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO80:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO80, arForceDO[80]); | [9 empty] | Reserv_bDO80 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO80 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 81 | РГ гор.1 закрыть | Group1 | BurnWork1 | DamperGas | bClose | BOOL | Group1_BurnWork1_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.1 закрыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork1_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[1].DamperGas.bClose, arForceDO[81]); | [9 empty] | Group1_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.1 закрыть"; | BurnWork[1].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.1 закрыть*)
DO | 82 | РГ гор.1 открыть | Group1 | BurnWork1 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group1_BurnWork1_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.1 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork1_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[1].DamperGas.bOpen, arForceDO[82]); | [9 empty] | Group1_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.1 открыть"; | BurnWork[1].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.1 открыть*)
DO | 83 | ШВ гор.1 закрыть | Group1 | BurnWork1 | DamperAir | bClose | BOOL | Group1_BurnWork1_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.1 закрыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork1_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[1].DamperAir.bClose, arForceDO[83]); | [9 empty] | Group1_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.1 закрыть"; | BurnWork[1].DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.1 закрыть*)
DO | 84 | ШВ гор.1 открыть | Group1 | BurnWork1 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group1_BurnWork1_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.1 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork1_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[1].DamperAir.bOpen, arForceDO[84]); | [9 empty] | Group1_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.1 открыть"; | BurnWork[1].DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.1 открыть*)
DO | 85 | РГ гор.3 закрыть | Group1 | BurnWork2 | DamperGas | bClose | BOOL | Group1_BurnWork2_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.3 закрыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork2_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[2].DamperGas.bClose, arForceDO[85]); | [9 empty] | Group1_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.3 закрыть"; | BurnWork[2].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.3 закрыть*)
DO | 86 | РГ гор.3 открыть | Group1 | BurnWork2 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group1_BurnWork2_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.3 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork2_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[2].DamperGas.bOpen, arForceDO[86]); | [9 empty] | Group1_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.3 открыть"; | BurnWork[2].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.3 открыть*)
DO | 87 | ШВ гор.3 закрыть | Group1 | BurnWork2 | DamperAir | bClose | BOOL | Group1_BurnWork2_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.3 закрыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork2_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[2].DamperAir.bClose, arForceDO[87]); | [9 empty] | Group1_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.3 закрыть"; | BurnWork[2].DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.3 закрыть*)
DO | 88 | ШВ гор.3 открыть | Group1 | BurnWork2 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group1_BurnWork2_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.3 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork2_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[2].DamperAir.bOpen, arForceDO[88]); | [9 empty] | Group1_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.3 открыть"; | BurnWork[2].DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.3 открыть*)
DO | 89 | РГ гор.5 закрыть | Group1 | BurnMain | DamperGas | bClose | BOOL | Group1_BurnMain_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.5 закрыть*) | stDoAll.Group1_BurnMain_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnMain.DamperGas.bClose, arForceDO[89]); | [9 empty] | Group1_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.5 закрыть"; | BurnMain.DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.5 закрыть*)
DO | 90 | РГ гор.5 открыть | Group1 | BurnMain | DamperGas | bOpen | BOOL | Group1_BurnMain_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.5 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnMain_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnMain.DamperGas.bOpen, arForceDO[90]); | [9 empty] | Group1_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.5 открыть"; | BurnMain.DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.5 открыть*)
DO | 91 | ШВ гор.5 закрыть | Group1 | BurnMain | DamperAir | bClose | BOOL | Group1_BurnMain_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.5 закрыть*) | stDoAll.Group1_BurnMain_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnMain.DamperAir.bClose, arForceDO[91]); | [9 empty] | Group1_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.5 закрыть"; | BurnMain.DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.5 закрыть*)
DO | 92 | ШВ гор.5 открыть | Group1 | BurnMain | DamperAir | bOpen | BOOL | Group1_BurnMain_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.5 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnMain_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnMain.DamperAir.bOpen, arForceDO[92]); | [9 empty] | Group1_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.5 открыть"; | BurnMain.DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.5 открыть*)
DO | 93 | РГ гор.7 закрыть | Group1 | BurnWork3 | DamperGas | bClose | BOOL | Group1_BurnWork3_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.7 закрыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork3_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[3].DamperGas.bClose, arForceDO[93]); | [9 empty] | Group1_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.7 закрыть"; | BurnWork[3].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.7 закрыть*)
DO | 94 | РГ гор.7 открыть | Group1 | BurnWork3 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group1_BurnWork3_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.7 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork3_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[3].DamperGas.bOpen, arForceDO[94]); | [9 empty] | Group1_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.7 открыть"; | BurnWork[3].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.7 открыть*)
DO | 95 | ШВ гор.7 закрыть | Group1 | BurnWork3 | DamperAir | bClose | BOOL | Group1_BurnWork3_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.7 закрыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork3_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[3].DamperAir.bClose, arForceDO[95]); | [9 empty] | Group1_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.7 закрыть"; | BurnWork[3].DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.7 закрыть*)
DO | 96 | ШВ гор.7 открыть | Group1 | BurnWork3 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group1_BurnWork3_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.7 открыть*) | stDoAll.Group1_BurnWork3_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[3].DamperAir.bOpen, arForceDO[96]); | [9 empty] | Group1_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.7 открыть"; | BurnWork[3].DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.7 открыть*)
DO | 97 | Вент. гор.1 пуск | Group1 | BurnWork1 | Fan | bOn | BOOL | Group1_BurnWork1_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.1 пуск*) | stDoAll.Group1_BurnWork1_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[1].Fan.bOn, arForceDO[97]); | [9 empty] | Group1_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.1 пуск"; | BurnWork[1].Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.1 пуск*)
DO | 98 | Вент. гор.3 пуск | Group1 | BurnWork2 | Fan | bOn | BOOL | Group1_BurnWork2_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.3 пуск*) | stDoAll.Group1_BurnWork2_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[2].Fan.bOn, arForceDO[98]); | [9 empty] | Group1_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.3 пуск"; | BurnWork[2].Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.3 пуск*)
DO | 99 | Вент. гор.5 пуск | Group1 | BurnMain | Fan | bOn | BOOL | Group1_BurnMain_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.5 пуск*) | stDoAll.Group1_BurnMain_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnMain.Fan.bOn, arForceDO[99]); | [9 empty] | Group1_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.5 пуск"; | BurnMain.Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.5 пуск*)
DO | 100 | Вент. гор.7 пуск | Group1 | BurnWork3 | Fan | bOn | BOOL | Group1_BurnWork3_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.7 пуск*) | stDoAll.Group1_BurnWork3_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnWork[3].Fan.bOn, arForceDO[100]); | [9 empty] | Group1_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.7 пуск"; | BurnWork[3].Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.7 пуск*)
DO | 101 | Вент. ПЧ гор.5 меньше | Group1 | BurnMain | Fan | bClose | BOOL | Group1_BurnMain_Fan_bClose : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.5 меньше*) | stDoAll.Group1_BurnMain_Fan_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnMain.Fan.bClose, arForceDO[101]); | [9 empty] | Group1_Fan_bClose : WSTRING(40):="Вент. ПЧ гор.5 меньше"; | BurnMain.Fan.bClose : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.5 меньше*)
DO | 102 | Вент. ПЧ гор.5 больше | Group1 | BurnMain | Fan | bOpen | BOOL | Group1_BurnMain_Fan_bOpen : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.5 больше*) | stDoAll.Group1_BurnMain_Fan_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].BurnMain.Fan.bOpen, arForceDO[102]); | [9 empty] | Group1_Fan_bOpen : WSTRING(40):="Вент. ПЧ гор.5 больше"; | BurnMain.Fan.bOpen : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.5 больше*)
DO | 103 | Резерв | Reserv |  |  | bDO103 | BOOL | Reserv_bDO103 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO103:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO103, arForceDO[103]); | [9 empty] | Reserv_bDO103 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO103 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 104 | Резерв | Reserv |  |  | bDO104 | BOOL | Reserv_bDO104 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO104:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO104, arForceDO[104]); | [9 empty] | Reserv_bDO104 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO104 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 105 | Резерв | Reserv |  |  | bDO105 | BOOL | Reserv_bDO105 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO105:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO105, arForceDO[105]); | [9 empty] | Reserv_bDO105 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO105 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 106 | Резерв | Reserv |  |  | bDO106 | BOOL | Reserv_bDO106 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO106:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO106, arForceDO[106]); | [9 empty] | Reserv_bDO106 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO106 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 107 | Резерв | Reserv |  |  | bDO107 | BOOL | Reserv_bDO107 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO107:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO107, arForceDO[107]); | [9 empty] | Reserv_bDO107 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO107 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 108 | Резерв | Reserv |  |  | bDO108 | BOOL | Reserv_bDO108 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO108:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO108, arForceDO[108]); | [9 empty] | Reserv_bDO108 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO108 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 109 | Резерв | Reserv |  |  | bDO109 | BOOL | Reserv_bDO109 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO109:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO109, arForceDO[109]); | [9 empty] | Reserv_bDO109 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO109 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 110 | Резерв | Reserv |  |  | bDO110 | BOOL | Reserv_bDO110 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO110:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO110, arForceDO[110]); | [9 empty] | Reserv_bDO110 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO110 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 111 | Резерв | Reserv |  |  | bDO111 | BOOL | Reserv_bDO111 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO111:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO111, arForceDO[111]); | [9 empty] | Reserv_bDO111 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO111 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 112 | Резерв | Reserv |  |  | bDO112 | BOOL | Reserv_bDO112 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO112:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO112, arForceDO[112]); | [9 empty] | Reserv_bDO112 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO112 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 113 | Резерв | Reserv |  |  | bDO113 | BOOL | Reserv_bDO113 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO113:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO113, arForceDO[113]); | [9 empty] | Reserv_bDO113 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO113 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 114 | Резерв | Reserv |  |  | bDO114 | BOOL | Reserv_bDO114 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO114:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO114, arForceDO[114]); | [9 empty] | Reserv_bDO114 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO114 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 115 | Резерв | Reserv |  |  | bDO115 | BOOL | Reserv_bDO115 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO115:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO115, arForceDO[115]); | [9 empty] | Reserv_bDO115 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO115 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 116 | Резерв | Reserv |  |  | bDO116 | BOOL | Reserv_bDO116 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO116:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO116, arForceDO[116]); | [9 empty] | Reserv_bDO116 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO116 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 117 | Резерв | Reserv |  |  | bDO117 | BOOL | Reserv_bDO117 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO117:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO117, arForceDO[117]); | [9 empty] | Reserv_bDO117 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO117 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 118 | Резерв | Reserv |  |  | bDO118 | BOOL | Reserv_bDO118 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO118:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO118, arForceDO[118]); | [9 empty] | Reserv_bDO118 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO118 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 119 | Резерв | Reserv |  |  | bDO119 | BOOL | Reserv_bDO119 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO119:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO119, arForceDO[119]); | [9 empty] | Reserv_bDO119 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO119 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 120 | Резерв | Reserv |  |  | bDO120 | BOOL | Reserv_bDO120 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO120:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO120, arForceDO[120]); | [9 empty] | Reserv_bDO120 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO120 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 121 | Резерв | Reserv |  |  | bDO121 | BOOL | Reserv_bDO121 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO121:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO121, arForceDO[121]); | [9 empty] | Reserv_bDO121 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO121 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 122 | Резерв | Reserv |  |  | bDO122 | BOOL | Reserv_bDO122 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO122:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO122, arForceDO[122]); | [9 empty] | Reserv_bDO122 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO122 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 123 | Резерв | Reserv |  |  | bDO123 | BOOL | Reserv_bDO123 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO123:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO123, arForceDO[123]); | [9 empty] | Reserv_bDO123 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO123 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 124 | Резерв | Reserv |  |  | bDO124 | BOOL | Reserv_bDO124 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO124:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO124, arForceDO[124]); | [9 empty] | Reserv_bDO124 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO124 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 125 | Резерв | Reserv |  |  | bDO125 | BOOL | Reserv_bDO125 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO125:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO125, arForceDO[125]); | [9 empty] | Reserv_bDO125 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO125 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 126 | Резерв | Reserv |  |  | bDO126 | BOOL | Reserv_bDO126 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO126:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO126, arForceDO[126]); | [9 empty] | Reserv_bDO126 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO126 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 127 | Резерв | Reserv |  |  | bDO127 | BOOL | Reserv_bDO127 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO127:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO127, arForceDO[127]); | [9 empty] | Reserv_bDO127 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO127 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 128 | Резерв | Reserv |  |  | bDO128 | BOOL | Reserv_bDO128 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO128:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO128, arForceDO[128]); | [9 empty] | Reserv_bDO128 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO128 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 129 | ПЗК-1 гор.2 открыть | Group2 | BurnWork1 | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group2_BurnWork1_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.2 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork1_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[1].Valve1.bCtrl, arForceDO[129]); | [9 empty] | Group2_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.2 открыть"; | BurnWork[1].Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.2 открыть*)
DO | 130 | КБ гор.2 закрыть | Group2 | BurnWork1 | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group2_BurnWork1_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.2 закрыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork1_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[1].ValveSafety.bCtrl, arForceDO[130]); | [9 empty] | Group2_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.2 закрыть"; | BurnWork[1].ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.2 закрыть*)
DO | 131 | ПЗК-2 гор.2 открыть | Group2 | BurnWork1 | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group2_BurnWork1_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.2 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork1_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[1].Valve2.bCtrl, arForceDO[131]); | [9 empty] | Group2_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.2 открыть"; | BurnWork[1].Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.2 открыть*)
DO | 132 | ПЗК-1 гор.4 открыть | Group2 | BurnWork2 | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group2_BurnWork2_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.4 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork2_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[2].Valve1.bCtrl, arForceDO[132]); | [9 empty] | Group2_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.4 открыть"; | BurnWork[2].Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.4 открыть*)
DO | 133 | КБ гор.4 закрыть | Group2 | BurnWork2 | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group2_BurnWork2_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.4 закрыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork2_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[2].ValveSafety.bCtrl, arForceDO[133]); | [9 empty] | Group2_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.4 закрыть"; | BurnWork[2].ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.4 закрыть*)
DO | 134 | ПЗК-2 гор.4 открыть | Group2 | BurnWork2 | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group2_BurnWork2_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.4 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork2_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[2].Valve2.bCtrl, arForceDO[134]); | [9 empty] | Group2_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.4 открыть"; | BurnWork[2].Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.4 открыть*)
DO | 135 | ПЗК-1 гор.6 открыть | Group2 | BurnMain | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group2_BurnMain_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.6 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnMain_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnMain.Valve1.bCtrl, arForceDO[135]); | [9 empty] | Group2_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.6 открыть"; | BurnMain.Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.6 открыть*)
DO | 136 | КБ гор.6 закрыть | Group2 | BurnMain | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group2_BurnMain_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.6 закрыть*) | stDoAll.Group2_BurnMain_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnMain.ValveSafety.bCtrl, arForceDO[136]); | [9 empty] | Group2_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.6 закрыть"; | BurnMain.ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.6 закрыть*)
DO | 137 | ПЗК-2 гор.6 открыть | Group2 | BurnMain | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group2_BurnMain_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.6 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnMain_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnMain.Valve2.bCtrl, arForceDO[137]); | [9 empty] | Group2_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.6 открыть"; | BurnMain.Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.6 открыть*)
DO | 138 | КЗ гор.6 открыть | Group2 | BurnMain | ValveIgn | bCtrl | BOOL | Group2_BurnMain_ValveIgn_bCtrl : BOOL; (*КЗ гор.6 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnMain_ValveIgn_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnMain.ValveIgn.bCtrl, arForceDO[138]); | [9 empty] | Group2_ValveIgn_bCtrl : WSTRING(40):="КЗ гор.6 открыть"; | BurnMain.ValveIgn.bCtrl : BOOL; (*КЗ гор.6 открыть*)
DO | 139 | ИВН гор.6 включить | Group2 | BurnMain |  | bSpark | BOOL | Group2_BurnMain_bSpark : BOOL; (*ИВН гор.6 включить*) | stDoAll.Group2_BurnMain_bSpark:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnMain.bSpark, arForceDO[139]); | [9 empty] | Group2_bSpark : WSTRING(40):="ИВН гор.6 включить"; | BurnMain.bSpark : BOOL; (*ИВН гор.6 включить*)
DO | 140 | ПЗК-1 гор.8 открыть | Group2 | BurnWork3 | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group2_BurnWork3_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.8 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork3_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[3].Valve1.bCtrl, arForceDO[140]); | [9 empty] | Group2_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.8 открыть"; | BurnWork[3].Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.8 открыть*)
DO | 141 | КБ гор.8 закрыть | Group2 | BurnWork3 | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group2_BurnWork3_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.8 закрыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork3_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[3].ValveSafety.bCtrl, arForceDO[141]); | [9 empty] | Group2_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.8 закрыть"; | BurnWork[3].ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.8 закрыть*)
DO | 142 | ПЗК-2 гор.8 открыть | Group2 | BurnWork3 | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group2_BurnWork3_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.8 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork3_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[3].Valve2.bCtrl, arForceDO[142]); | [9 empty] | Group2_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.8 открыть"; | BurnWork[3].Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.8 открыть*)
DO | 143 | Резерв | Reserv |  |  | bDO143 | BOOL | Reserv_bDO143 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO143:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO143, arForceDO[143]); | [9 empty] | Reserv_bDO143 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO143 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 144 | Резерв | Reserv |  |  | bDO144 | BOOL | Reserv_bDO144 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO144:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO144, arForceDO[144]); | [9 empty] | Reserv_bDO144 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO144 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 145 | РГ гор.2 закрыть | Group2 | BurnWork1 | DamperGas | bClose | BOOL | Group2_BurnWork1_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.2 закрыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork1_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[1].DamperGas.bClose, arForceDO[145]); | [9 empty] | Group2_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.2 закрыть"; | BurnWork[1].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.2 закрыть*)
DO | 146 | РГ гор.2 открыть | Group2 | BurnWork1 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group2_BurnWork1_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.2 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork1_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[1].DamperGas.bOpen, arForceDO[146]); | [9 empty] | Group2_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.2 открыть"; | BurnWork[1].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.2 открыть*)
DO | 147 | ШВ гор.2 закрыть | Group2 | BurnWork1 | DamperAir | bClose | BOOL | Group2_BurnWork1_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.2 закрыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork1_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[1].DamperAir.bClose, arForceDO[147]); | [9 empty] | Group2_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.2 закрыть"; | BurnWork[1].DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.2 закрыть*)
DO | 148 | ШВ гор.2 открыть | Group2 | BurnWork1 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group2_BurnWork1_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.2 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork1_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[1].DamperAir.bOpen, arForceDO[148]); | [9 empty] | Group2_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.2 открыть"; | BurnWork[1].DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.2 открыть*)
DO | 149 | РГ гор.4 закрыть | Group2 | BurnWork2 | DamperGas | bClose | BOOL | Group2_BurnWork2_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.4 закрыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork2_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[2].DamperGas.bClose, arForceDO[149]); | [9 empty] | Group2_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.4 закрыть"; | BurnWork[2].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.4 закрыть*)
DO | 150 | РГ гор.4 открыть | Group2 | BurnWork2 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group2_BurnWork2_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.4 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork2_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[2].DamperGas.bOpen, arForceDO[150]); | [9 empty] | Group2_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.4 открыть"; | BurnWork[2].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.4 открыть*)
DO | 151 | ШВ гор.4 закрыть | Group2 | BurnWork2 | DamperAir | bClose | BOOL | Group2_BurnWork2_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.4 закрыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork2_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[2].DamperAir.bClose, arForceDO[151]); | [9 empty] | Group2_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.4 закрыть"; | BurnWork[2].DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.4 закрыть*)
DO | 152 | ШВ гор.4 открыть | Group2 | BurnWork2 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group2_BurnWork2_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.4 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork2_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[2].DamperAir.bOpen, arForceDO[152]); | [9 empty] | Group2_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.4 открыть"; | BurnWork[2].DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.4 открыть*)
DO | 153 | РГ гор.6 закрыть | Group2 | BurnMain | DamperGas | bClose | BOOL | Group2_BurnMain_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.6 закрыть*) | stDoAll.Group2_BurnMain_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnMain.DamperGas.bClose, arForceDO[153]); | [9 empty] | Group2_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.6 закрыть"; | BurnMain.DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.6 закрыть*)
DO | 154 | РГ гор.6 открыть | Group2 | BurnMain | DamperGas | bOpen | BOOL | Group2_BurnMain_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.6 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnMain_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnMain.DamperGas.bOpen, arForceDO[154]); | [9 empty] | Group2_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.6 открыть"; | BurnMain.DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.6 открыть*)
DO | 155 | ШВ гор.6 закрыть | Group2 | BurnMain | DamperAir | bClose | BOOL | Group2_BurnMain_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.6 закрыть*) | stDoAll.Group2_BurnMain_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnMain.DamperAir.bClose, arForceDO[155]); | [9 empty] | Group2_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.6 закрыть"; | BurnMain.DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.6 закрыть*)
DO | 156 | ШВ гор.6 открыть | Group2 | BurnMain | DamperAir | bOpen | BOOL | Group2_BurnMain_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.6 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnMain_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnMain.DamperAir.bOpen, arForceDO[156]); | [9 empty] | Group2_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.6 открыть"; | BurnMain.DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.6 открыть*)
DO | 157 | РГ гор.8 закрыть | Group2 | BurnWork3 | DamperGas | bClose | BOOL | Group2_BurnWork3_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.8 закрыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork3_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[3].DamperGas.bClose, arForceDO[157]); | [9 empty] | Group2_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.8 закрыть"; | BurnWork[3].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.8 закрыть*)
DO | 158 | РГ гор.8 открыть | Group2 | BurnWork3 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group2_BurnWork3_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.8 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork3_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[3].DamperGas.bOpen, arForceDO[158]); | [9 empty] | Group2_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.8 открыть"; | BurnWork[3].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.8 открыть*)
DO | 159 | ШВ гор.8 закрыть | Group2 | BurnWork3 | DamperAir | bClose | BOOL | Group2_BurnWork3_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.8 закрыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork3_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[3].DamperAir.bClose, arForceDO[159]); | [9 empty] | Group2_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.8 закрыть"; | BurnWork[3].DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.8 закрыть*)
DO | 160 | ШВ гор.8 открыть | Group2 | BurnWork3 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group2_BurnWork3_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.8 открыть*) | stDoAll.Group2_BurnWork3_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[3].DamperAir.bOpen, arForceDO[160]); | [9 empty] | Group2_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.8 открыть"; | BurnWork[3].DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.8 открыть*)
DO | 161 | Вент. гор.2 пуск | Group2 | BurnWork1 | Fan | bOn | BOOL | Group2_BurnWork1_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.2 пуск*) | stDoAll.Group2_BurnWork1_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[1].Fan.bOn, arForceDO[161]); | [9 empty] | Group2_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.2 пуск"; | BurnWork[1].Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.2 пуск*)
DO | 162 | Вент. гор.4 пуск | Group2 | BurnWork2 | Fan | bOn | BOOL | Group2_BurnWork2_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.4 пуск*) | stDoAll.Group2_BurnWork2_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[2].Fan.bOn, arForceDO[162]); | [9 empty] | Group2_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.4 пуск"; | BurnWork[2].Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.4 пуск*)
DO | 163 | Вент. гор.6 пуск | Group2 | BurnMain | Fan | bOn | BOOL | Group2_BurnMain_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.6 пуск*) | stDoAll.Group2_BurnMain_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnMain.Fan.bOn, arForceDO[163]); | [9 empty] | Group2_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.6 пуск"; | BurnMain.Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.6 пуск*)
DO | 164 | Вент. гор.8 пуск | Group2 | BurnWork3 | Fan | bOn | BOOL | Group2_BurnWork3_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.8 пуск*) | stDoAll.Group2_BurnWork3_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnWork[3].Fan.bOn, arForceDO[164]); | [9 empty] | Group2_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.8 пуск"; | BurnWork[3].Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.8 пуск*)
DO | 165 | Вент. ПЧ гор.6 меньше | Group2 | BurnMain | Fan | bClose | BOOL | Group2_BurnMain_Fan_bClose : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.6 меньше*) | stDoAll.Group2_BurnMain_Fan_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnMain.Fan.bClose, arForceDO[165]); | [9 empty] | Group2_Fan_bClose : WSTRING(40):="Вент. ПЧ гор.6 меньше"; | BurnMain.Fan.bClose : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.6 меньше*)
DO | 166 | Вент. ПЧ гор.6 больше | Group2 | BurnMain | Fan | bOpen | BOOL | Group2_BurnMain_Fan_bOpen : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.6 больше*) | stDoAll.Group2_BurnMain_Fan_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].BurnMain.Fan.bOpen, arForceDO[166]); | [9 empty] | Group2_Fan_bOpen : WSTRING(40):="Вент. ПЧ гор.6 больше"; | BurnMain.Fan.bOpen : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.6 больше*)
DO | 167 | Резерв | Reserv |  |  | bDO167 | BOOL | Reserv_bDO167 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO167:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO167, arForceDO[167]); | [9 empty] | Reserv_bDO167 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO167 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 168 | Резерв | Reserv |  |  | bDO168 | BOOL | Reserv_bDO168 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO168:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO168, arForceDO[168]); | [9 empty] | Reserv_bDO168 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO168 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 169 | Резерв | Reserv |  |  | bDO169 | BOOL | Reserv_bDO169 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO169:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO169, arForceDO[169]); | [9 empty] | Reserv_bDO169 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO169 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 170 | Резерв | Reserv |  |  | bDO170 | BOOL | Reserv_bDO170 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO170:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO170, arForceDO[170]); | [9 empty] | Reserv_bDO170 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO170 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 171 | Резерв | Reserv |  |  | bDO171 | BOOL | Reserv_bDO171 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO171:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO171, arForceDO[171]); | [9 empty] | Reserv_bDO171 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO171 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 172 | Резерв | Reserv |  |  | bDO172 | BOOL | Reserv_bDO172 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO172:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO172, arForceDO[172]); | [9 empty] | Reserv_bDO172 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO172 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 173 | Резерв | Reserv |  |  | bDO173 | BOOL | Reserv_bDO173 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO173:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO173, arForceDO[173]); | [9 empty] | Reserv_bDO173 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO173 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 174 | Резерв | Reserv |  |  | bDO174 | BOOL | Reserv_bDO174 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO174:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO174, arForceDO[174]); | [9 empty] | Reserv_bDO174 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO174 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 175 | Резерв | Reserv |  |  | bDO175 | BOOL | Reserv_bDO175 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO175:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO175, arForceDO[175]); | [9 empty] | Reserv_bDO175 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO175 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 176 | Резерв | Reserv |  |  | bDO176 | BOOL | Reserv_bDO176 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO176:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO176, arForceDO[176]); | [9 empty] | Reserv_bDO176 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO176 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 177 | Резерв | Reserv |  |  | bDO177 | BOOL | Reserv_bDO177 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO177:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO177, arForceDO[177]); | [9 empty] | Reserv_bDO177 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO177 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 178 | Резерв | Reserv |  |  | bDO178 | BOOL | Reserv_bDO178 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO178:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO178, arForceDO[178]); | [9 empty] | Reserv_bDO178 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO178 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 179 | Резерв | Reserv |  |  | bDO179 | BOOL | Reserv_bDO179 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO179:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO179, arForceDO[179]); | [9 empty] | Reserv_bDO179 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO179 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 180 | Резерв | Reserv |  |  | bDO180 | BOOL | Reserv_bDO180 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO180:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO180, arForceDO[180]); | [9 empty] | Reserv_bDO180 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO180 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 181 | Резерв | Reserv |  |  | bDO181 | BOOL | Reserv_bDO181 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO181:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO181, arForceDO[181]); | [9 empty] | Reserv_bDO181 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO181 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 182 | Резерв | Reserv |  |  | bDO182 | BOOL | Reserv_bDO182 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO182:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO182, arForceDO[182]); | [9 empty] | Reserv_bDO182 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO182 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 183 | Резерв | Reserv |  |  | bDO183 | BOOL | Reserv_bDO183 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO183:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO183, arForceDO[183]); | [9 empty] | Reserv_bDO183 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO183 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 184 | Резерв | Reserv |  |  | bDO184 | BOOL | Reserv_bDO184 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO184:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO184, arForceDO[184]); | [9 empty] | Reserv_bDO184 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO184 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 185 | Резерв | Reserv |  |  | bDO185 | BOOL | Reserv_bDO185 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO185:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO185, arForceDO[185]); | [9 empty] | Reserv_bDO185 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO185 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 186 | Резерв | Reserv |  |  | bDO186 | BOOL | Reserv_bDO186 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO186:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO186, arForceDO[186]); | [9 empty] | Reserv_bDO186 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO186 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 187 | Резерв | Reserv |  |  | bDO187 | BOOL | Reserv_bDO187 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO187:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO187, arForceDO[187]); | [9 empty] | Reserv_bDO187 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO187 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 188 | Резерв | Reserv |  |  | bDO188 | BOOL | Reserv_bDO188 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO188:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO188, arForceDO[188]); | [9 empty] | Reserv_bDO188 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO188 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 189 | Резерв | Reserv |  |  | bDO189 | BOOL | Reserv_bDO189 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO189:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO189, arForceDO[189]); | [9 empty] | Reserv_bDO189 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO189 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 190 | Резерв | Reserv |  |  | bDO190 | BOOL | Reserv_bDO190 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO190:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO190, arForceDO[190]); | [9 empty] | Reserv_bDO190 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO190 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 191 | Резерв | Reserv |  |  | bDO191 | BOOL | Reserv_bDO191 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO191:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO191, arForceDO[191]); | [9 empty] | Reserv_bDO191 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO191 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 192 | Резерв | Reserv |  |  | bDO192 | BOOL | Reserv_bDO192 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO192:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO192, arForceDO[192]); | [9 empty] | Reserv_bDO192 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO192 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 193 | ПЗК-1 гор.9 открыть | Group3 | BurnWork1 | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group3_BurnWork1_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.9 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork1_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[1].Valve1.bCtrl, arForceDO[193]); | [9 empty] | Group3_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.9 открыть"; | BurnWork[1].Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.9 открыть*)
DO | 194 | КБ гор.9 закрыть | Group3 | BurnWork1 | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group3_BurnWork1_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.9 закрыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork1_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[1].ValveSafety.bCtrl, arForceDO[194]); | [9 empty] | Group3_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.9 закрыть"; | BurnWork[1].ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.9 закрыть*)
DO | 195 | ПЗК-2 гор.9 открыть | Group3 | BurnWork1 | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group3_BurnWork1_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.9 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork1_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[1].Valve2.bCtrl, arForceDO[195]); | [9 empty] | Group3_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.9 открыть"; | BurnWork[1].Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.9 открыть*)
DO | 196 | ПЗК-1 гор.11 открыть | Group3 | BurnMain | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group3_BurnMain_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.11 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnMain_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnMain.Valve1.bCtrl, arForceDO[196]); | [9 empty] | Group3_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.11 открыть"; | BurnMain.Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.11 открыть*)
DO | 197 | КБ гор.11 закрыть | Group3 | BurnMain | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group3_BurnMain_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.11 закрыть*) | stDoAll.Group3_BurnMain_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnMain.ValveSafety.bCtrl, arForceDO[197]); | [9 empty] | Group3_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.11 закрыть"; | BurnMain.ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.11 закрыть*)
DO | 198 | ПЗК-2 гор.11 открыть | Group3 | BurnMain | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group3_BurnMain_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.11 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnMain_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnMain.Valve2.bCtrl, arForceDO[198]); | [9 empty] | Group3_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.11 открыть"; | BurnMain.Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.11 открыть*)
DO | 199 | КЗ гор.11 открыть | Group3 | BurnMain | ValveIgn | bCtrl | BOOL | Group3_BurnMain_ValveIgn_bCtrl : BOOL; (*КЗ гор.11 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnMain_ValveIgn_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnMain.ValveIgn.bCtrl, arForceDO[199]); | [9 empty] | Group3_ValveIgn_bCtrl : WSTRING(40):="КЗ гор.11 открыть"; | BurnMain.ValveIgn.bCtrl : BOOL; (*КЗ гор.11 открыть*)
DO | 200 | ИВН гор.11 включить | Group3 | BurnMain |  | bSpark | BOOL | Group3_BurnMain_bSpark : BOOL; (*ИВН гор.11 включить*) | stDoAll.Group3_BurnMain_bSpark:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnMain.bSpark, arForceDO[200]); | [9 empty] | Group3_bSpark : WSTRING(40):="ИВН гор.11 включить"; | BurnMain.bSpark : BOOL; (*ИВН гор.11 включить*)
DO | 201 | ПЗК-1 гор.13 открыть | Group3 | BurnWork2 | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group3_BurnWork2_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.13 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork2_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[2].Valve1.bCtrl, arForceDO[201]); | [9 empty] | Group3_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.13 открыть"; | BurnWork[2].Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.13 открыть*)
DO | 202 | КБ гор.13 закрыть | Group3 | BurnWork2 | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group3_BurnWork2_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.13 закрыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork2_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[2].ValveSafety.bCtrl, arForceDO[202]); | [9 empty] | Group3_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.13 закрыть"; | BurnWork[2].ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.13 закрыть*)
DO | 203 | ПЗК-2 гор.13 открыть | Group3 | BurnWork2 | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group3_BurnWork2_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.13 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork2_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[2].Valve2.bCtrl, arForceDO[203]); | [9 empty] | Group3_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.13 открыть"; | BurnWork[2].Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.13 открыть*)
DO | 204 | ПЗК-1 гор.15 открыть | Group3 | BurnWork3 | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group3_BurnWork3_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.15 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork3_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[3].Valve1.bCtrl, arForceDO[204]); | [9 empty] | Group3_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.15 открыть"; | BurnWork[3].Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.15 открыть*)
DO | 205 | КБ гор.15 закрыть | Group3 | BurnWork3 | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group3_BurnWork3_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.15 закрыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork3_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[3].ValveSafety.bCtrl, arForceDO[205]); | [9 empty] | Group3_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.15 закрыть"; | BurnWork[3].ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.15 закрыть*)
DO | 206 | ПЗК-2 гор.15 открыть | Group3 | BurnWork3 | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group3_BurnWork3_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.15 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork3_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[3].Valve2.bCtrl, arForceDO[206]); | [9 empty] | Group3_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.15 открыть"; | BurnWork[3].Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.15 открыть*)
DO | 207 | Резерв | Reserv |  |  | bDO207 | BOOL | Reserv_bDO207 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO207:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO207, arForceDO[207]); | [9 empty] | Reserv_bDO207 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO207 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 208 | Резерв | Reserv |  |  | bDO208 | BOOL | Reserv_bDO208 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO208:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO208, arForceDO[208]); | [9 empty] | Reserv_bDO208 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO208 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 209 | РГ гор.9 закрыть | Group3 | BurnWork1 | DamperGas | bClose | BOOL | Group3_BurnWork1_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.9 закрыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork1_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[1].DamperGas.bClose, arForceDO[209]); | [9 empty] | Group3_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.9 закрыть"; | BurnWork[1].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.9 закрыть*)
DO | 210 | РГ гор.9 открыть | Group3 | BurnWork1 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group3_BurnWork1_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.9 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork1_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[1].DamperGas.bOpen, arForceDO[210]); | [9 empty] | Group3_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.9 открыть"; | BurnWork[1].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.9 открыть*)
DO | 211 | ШВ гор.9 закрыть | Group3 | BurnWork1 | DamperAir | bClose | BOOL | Group3_BurnWork1_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.9 закрыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork1_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[1].DamperAir.bClose, arForceDO[211]); | [9 empty] | Group3_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.9 закрыть"; | BurnWork[1].DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.9 закрыть*)
DO | 212 | ШВ гор.9 открыть | Group3 | BurnWork1 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group3_BurnWork1_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.9 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork1_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[1].DamperAir.bOpen, arForceDO[212]); | [9 empty] | Group3_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.9 открыть"; | BurnWork[1].DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.9 открыть*)
DO | 213 | РГ гор.11 закрыть | Group3 | BurnMain | DamperGas | bClose | BOOL | Group3_BurnMain_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.11 закрыть*) | stDoAll.Group3_BurnMain_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnMain.DamperGas.bClose, arForceDO[213]); | [9 empty] | Group3_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.11 закрыть"; | BurnMain.DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.11 закрыть*)
DO | 214 | РГ гор.11 открыть | Group3 | BurnMain | DamperGas | bOpen | BOOL | Group3_BurnMain_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.11 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnMain_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnMain.DamperGas.bOpen, arForceDO[214]); | [9 empty] | Group3_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.11 открыть"; | BurnMain.DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.11 открыть*)
DO | 215 | ШВ гор.11 закрыть | Group3 | BurnMain | DamperAir | bClose | BOOL | Group3_BurnMain_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.11 закрыть*) | stDoAll.Group3_BurnMain_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnMain.DamperAir.bClose, arForceDO[215]); | [9 empty] | Group3_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.11 закрыть"; | BurnMain.DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.11 закрыть*)
DO | 216 | ШВ гор.11 открыть | Group3 | BurnMain | DamperAir | bOpen | BOOL | Group3_BurnMain_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.11 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnMain_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnMain.DamperAir.bOpen, arForceDO[216]); | [9 empty] | Group3_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.11 открыть"; | BurnMain.DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.11 открыть*)
DO | 217 | РГ гор.13 закрыть | Group3 | BurnWork2 | DamperGas | bClose | BOOL | Group3_BurnWork2_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.13 закрыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork2_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[2].DamperGas.bClose, arForceDO[217]); | [9 empty] | Group3_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.13 закрыть"; | BurnWork[2].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.13 закрыть*)
DO | 218 | РГ гор.13 открыть | Group3 | BurnWork2 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group3_BurnWork2_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.13 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork2_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[2].DamperGas.bOpen, arForceDO[218]); | [9 empty] | Group3_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.13 открыть"; | BurnWork[2].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.13 открыть*)
DO | 219 | ШВ гор.13 закрыть | Group3 | BurnWork2 | DamperAir | bClose | BOOL | Group3_BurnWork2_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.13 закрыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork2_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[2].DamperAir.bClose, arForceDO[219]); | [9 empty] | Group3_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.13 закрыть"; | BurnWork[2].DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.13 закрыть*)
DO | 220 | ШВ гор.13 открыть | Group3 | BurnWork2 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group3_BurnWork2_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.13 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork2_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[2].DamperAir.bOpen, arForceDO[220]); | [9 empty] | Group3_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.13 открыть"; | BurnWork[2].DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.13 открыть*)
DO | 221 | РГ гор.15 закрыть | Group3 | BurnWork3 | DamperGas | bClose | BOOL | Group3_BurnWork3_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.15 закрыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork3_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[3].DamperGas.bClose, arForceDO[221]); | [9 empty] | Group3_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.15 закрыть"; | BurnWork[3].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.15 закрыть*)
DO | 222 | РГ гор.15 открыть | Group3 | BurnWork3 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group3_BurnWork3_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.15 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork3_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[3].DamperGas.bOpen, arForceDO[222]); | [9 empty] | Group3_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.15 открыть"; | BurnWork[3].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.15 открыть*)
DO | 223 | ШВ гор.15 закрыть | Group3 | BurnWork3 | DamperAir | bClose | BOOL | Group3_BurnWork3_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.15 закрыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork3_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[3].DamperAir.bClose, arForceDO[223]); | [9 empty] | Group3_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.15 закрыть"; | BurnWork[3].DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.15 закрыть*)
DO | 224 | ШВ гор.15 открыть | Group3 | BurnWork3 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group3_BurnWork3_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.15 открыть*) | stDoAll.Group3_BurnWork3_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[3].DamperAir.bOpen, arForceDO[224]); | [9 empty] | Group3_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.15 открыть"; | BurnWork[3].DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.15 открыть*)
DO | 225 | Вент. гор.9 пуск | Group3 | BurnWork1 | Fan | bOn | BOOL | Group3_BurnWork1_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.9 пуск*) | stDoAll.Group3_BurnWork1_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[1].Fan.bOn, arForceDO[225]); | [9 empty] | Group3_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.9 пуск"; | BurnWork[1].Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.9 пуск*)
DO | 226 | Вент. гор.11 пуск | Group3 | BurnMain | Fan | bOn | BOOL | Group3_BurnMain_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.11 пуск*) | stDoAll.Group3_BurnMain_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnMain.Fan.bOn, arForceDO[226]); | [9 empty] | Group3_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.11 пуск"; | BurnMain.Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.11 пуск*)
DO | 227 | Вент. гор.13 пуск | Group3 | BurnWork2 | Fan | bOn | BOOL | Group3_BurnWork2_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.13 пуск*) | stDoAll.Group3_BurnWork2_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[2].Fan.bOn, arForceDO[227]); | [9 empty] | Group3_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.13 пуск"; | BurnWork[2].Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.13 пуск*)
DO | 228 | Вент. гор.15 пуск | Group3 | BurnWork3 | Fan | bOn | BOOL | Group3_BurnWork3_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.15 пуск*) | stDoAll.Group3_BurnWork3_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnWork[3].Fan.bOn, arForceDO[228]); | [9 empty] | Group3_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.15 пуск"; | BurnWork[3].Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.15 пуск*)
DO | 229 | Вент. ПЧ гор.11 меньше | Group3 | BurnMain | Fan | bClose | BOOL | Group3_BurnMain_Fan_bClose : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.11 меньше*) | stDoAll.Group3_BurnMain_Fan_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnMain.Fan.bClose, arForceDO[229]); | [9 empty] | Group3_Fan_bClose : WSTRING(40):="Вент. ПЧ гор.11 меньше"; | BurnMain.Fan.bClose : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.11 меньше*)
DO | 230 | Вент. ПЧ гор.11 больше | Group3 | BurnMain | Fan | bOpen | BOOL | Group3_BurnMain_Fan_bOpen : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.11 больше*) | stDoAll.Group3_BurnMain_Fan_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[3].BurnMain.Fan.bOpen, arForceDO[230]); | [9 empty] | Group3_Fan_bOpen : WSTRING(40):="Вент. ПЧ гор.11 больше"; | BurnMain.Fan.bOpen : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.11 больше*)
DO | 231 | Резерв | Reserv |  |  | bDO231 | BOOL | Reserv_bDO231 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO231:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO231, arForceDO[231]); | [9 empty] | Reserv_bDO231 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO231 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 232 | Резерв | Reserv |  |  | bDO232 | BOOL | Reserv_bDO232 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO232:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO232, arForceDO[232]); | [9 empty] | Reserv_bDO232 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO232 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 233 | Резерв | Reserv |  |  | bDO233 | BOOL | Reserv_bDO233 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO233:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO233, arForceDO[233]); | [9 empty] | Reserv_bDO233 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO233 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 234 | Резерв | Reserv |  |  | bDO234 | BOOL | Reserv_bDO234 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO234:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO234, arForceDO[234]); | [9 empty] | Reserv_bDO234 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO234 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 235 | Резерв | Reserv |  |  | bDO235 | BOOL | Reserv_bDO235 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO235:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO235, arForceDO[235]); | [9 empty] | Reserv_bDO235 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO235 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 236 | Резерв | Reserv |  |  | bDO236 | BOOL | Reserv_bDO236 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO236:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO236, arForceDO[236]); | [9 empty] | Reserv_bDO236 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO236 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 237 | Резерв | Reserv |  |  | bDO237 | BOOL | Reserv_bDO237 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO237:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO237, arForceDO[237]); | [9 empty] | Reserv_bDO237 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO237 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 238 | Резерв | Reserv |  |  | bDO238 | BOOL | Reserv_bDO238 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO238:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO238, arForceDO[238]); | [9 empty] | Reserv_bDO238 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO238 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 239 | Резерв | Reserv |  |  | bDO239 | BOOL | Reserv_bDO239 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO239:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO239, arForceDO[239]); | [9 empty] | Reserv_bDO239 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO239 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 240 | Резерв | Reserv |  |  | bDO240 | BOOL | Reserv_bDO240 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO240:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO240, arForceDO[240]); | [9 empty] | Reserv_bDO240 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO240 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 241 | Резерв | Reserv |  |  | bDO241 | BOOL | Reserv_bDO241 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO241:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO241, arForceDO[241]); | [9 empty] | Reserv_bDO241 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO241 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 242 | Резерв | Reserv |  |  | bDO242 | BOOL | Reserv_bDO242 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO242:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO242, arForceDO[242]); | [9 empty] | Reserv_bDO242 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO242 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 243 | Резерв | Reserv |  |  | bDO243 | BOOL | Reserv_bDO243 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO243:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO243, arForceDO[243]); | [9 empty] | Reserv_bDO243 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO243 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 244 | Резерв | Reserv |  |  | bDO244 | BOOL | Reserv_bDO244 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO244:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO244, arForceDO[244]); | [9 empty] | Reserv_bDO244 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO244 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 245 | Резерв | Reserv |  |  | bDO245 | BOOL | Reserv_bDO245 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO245:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO245, arForceDO[245]); | [9 empty] | Reserv_bDO245 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO245 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 246 | Резерв | Reserv |  |  | bDO246 | BOOL | Reserv_bDO246 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO246:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO246, arForceDO[246]); | [9 empty] | Reserv_bDO246 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO246 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 247 | Резерв | Reserv |  |  | bDO247 | BOOL | Reserv_bDO247 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO247:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO247, arForceDO[247]); | [9 empty] | Reserv_bDO247 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO247 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 248 | Резерв | Reserv |  |  | bDO248 | BOOL | Reserv_bDO248 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO248:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO248, arForceDO[248]); | [9 empty] | Reserv_bDO248 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO248 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 249 | Резерв | Reserv |  |  | bDO249 | BOOL | Reserv_bDO249 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO249:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO249, arForceDO[249]); | [9 empty] | Reserv_bDO249 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO249 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 250 | Резерв | Reserv |  |  | bDO250 | BOOL | Reserv_bDO250 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO250:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO250, arForceDO[250]); | [9 empty] | Reserv_bDO250 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO250 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 251 | Резерв | Reserv |  |  | bDO251 | BOOL | Reserv_bDO251 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO251:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO251, arForceDO[251]); | [9 empty] | Reserv_bDO251 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO251 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 252 | Резерв | Reserv |  |  | bDO252 | BOOL | Reserv_bDO252 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO252:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO252, arForceDO[252]); | [9 empty] | Reserv_bDO252 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO252 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 253 | Резерв | Reserv |  |  | bDO253 | BOOL | Reserv_bDO253 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO253:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO253, arForceDO[253]); | [9 empty] | Reserv_bDO253 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO253 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 254 | Резерв | Reserv |  |  | bDO254 | BOOL | Reserv_bDO254 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO254:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO254, arForceDO[254]); | [9 empty] | Reserv_bDO254 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO254 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 255 | Резерв | Reserv |  |  | bDO255 | BOOL | Reserv_bDO255 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO255:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO255, arForceDO[255]); | [9 empty] | Reserv_bDO255 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO255 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 256 | Резерв | Reserv |  |  | bDO256 | BOOL | Reserv_bDO256 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO256:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO256, arForceDO[256]); | [9 empty] | Reserv_bDO256 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO256 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 257 | ПЗК-1 гор.10 открыть | Group4 | BurnWork1 | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group4_BurnWork1_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.10 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork1_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[1].Valve1.bCtrl, arForceDO[257]); | [9 empty] | Group4_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.10 открыть"; | BurnWork[1].Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.10 открыть*)
DO | 258 | КБ гор.10 закрыть | Group4 | BurnWork1 | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group4_BurnWork1_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.10 закрыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork1_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[1].ValveSafety.bCtrl, arForceDO[258]); | [9 empty] | Group4_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.10 закрыть"; | BurnWork[1].ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.10 закрыть*)
DO | 259 | ПЗК-2 гор.10 открыть | Group4 | BurnWork1 | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group4_BurnWork1_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.10 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork1_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[1].Valve2.bCtrl, arForceDO[259]); | [9 empty] | Group4_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.10 открыть"; | BurnWork[1].Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.10 открыть*)
DO | 260 | ПЗК-1 гор.12 открыть | Group4 | BurnMain | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group4_BurnMain_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.12 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnMain_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnMain.Valve1.bCtrl, arForceDO[260]); | [9 empty] | Group4_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.12 открыть"; | BurnMain.Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.12 открыть*)
DO | 261 | КБ гор.12 закрыть | Group4 | BurnMain | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group4_BurnMain_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.12 закрыть*) | stDoAll.Group4_BurnMain_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnMain.ValveSafety.bCtrl, arForceDO[261]); | [9 empty] | Group4_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.12 закрыть"; | BurnMain.ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.12 закрыть*)
DO | 262 | ПЗК-2 гор.12 открыть | Group4 | BurnMain | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group4_BurnMain_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.12 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnMain_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnMain.Valve2.bCtrl, arForceDO[262]); | [9 empty] | Group4_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.12 открыть"; | BurnMain.Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.12 открыть*)
DO | 263 | КЗ гор.12 открыть | Group4 | BurnMain | ValveIgn | bCtrl | BOOL | Group4_BurnMain_ValveIgn_bCtrl : BOOL; (*КЗ гор.12 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnMain_ValveIgn_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnMain.ValveIgn.bCtrl, arForceDO[263]); | [9 empty] | Group4_ValveIgn_bCtrl : WSTRING(40):="КЗ гор.12 открыть"; | BurnMain.ValveIgn.bCtrl : BOOL; (*КЗ гор.12 открыть*)
DO | 264 | ИВН гор.12 включить | Group4 | BurnMain |  | bSpark | BOOL | Group4_BurnMain_bSpark : BOOL; (*ИВН гор.12 включить*) | stDoAll.Group4_BurnMain_bSpark:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnMain.bSpark, arForceDO[264]); | [9 empty] | Group4_bSpark : WSTRING(40):="ИВН гор.12 включить"; | BurnMain.bSpark : BOOL; (*ИВН гор.12 включить*)
DO | 265 | ПЗК-1 гор.14 открыть | Group4 | BurnWork2 | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group4_BurnWork2_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.14 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork2_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[2].Valve1.bCtrl, arForceDO[265]); | [9 empty] | Group4_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.14 открыть"; | BurnWork[2].Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.14 открыть*)
DO | 266 | КБ гор.14 закрыть | Group4 | BurnWork2 | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group4_BurnWork2_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.14 закрыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork2_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[2].ValveSafety.bCtrl, arForceDO[266]); | [9 empty] | Group4_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.14 закрыть"; | BurnWork[2].ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.14 закрыть*)
DO | 267 | ПЗК-2 гор.14 открыть | Group4 | BurnWork2 | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group4_BurnWork2_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.14 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork2_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[2].Valve2.bCtrl, arForceDO[267]); | [9 empty] | Group4_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.14 открыть"; | BurnWork[2].Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.14 открыть*)
DO | 268 | ПЗК-1 гор.16 открыть | Group4 | BurnWork3 | Valve1 | bCtrl | BOOL | Group4_BurnWork3_Valve1_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.16 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork3_Valve1_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[3].Valve1.bCtrl, arForceDO[268]); | [9 empty] | Group4_Valve1_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-1 гор.16 открыть"; | BurnWork[3].Valve1.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-1 гор.16 открыть*)
DO | 269 | КБ гор.16 закрыть | Group4 | BurnWork3 | ValveSafety | bCtrl | BOOL | Group4_BurnWork3_ValveSafety_bCtrl : BOOL; (*КБ гор.16 закрыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork3_ValveSafety_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[3].ValveSafety.bCtrl, arForceDO[269]); | [9 empty] | Group4_ValveSafety_bCtrl : WSTRING(40):="КБ гор.16 закрыть"; | BurnWork[3].ValveSafety.bCtrl : BOOL; (*КБ гор.16 закрыть*)
DO | 270 | ПЗК-2 гор.16 открыть | Group4 | BurnWork3 | Valve2 | bCtrl | BOOL | Group4_BurnWork3_Valve2_bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.16 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork3_Valve2_bCtrl:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[3].Valve2.bCtrl, arForceDO[270]); | [9 empty] | Group4_Valve2_bCtrl : WSTRING(40):="ПЗК-2 гор.16 открыть"; | BurnWork[3].Valve2.bCtrl : BOOL; (*ПЗК-2 гор.16 открыть*)
DO | 271 | Резерв | Reserv |  |  | bDO271 | BOOL | Reserv_bDO271 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO271:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO271, arForceDO[271]); | [9 empty] | Reserv_bDO271 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO271 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 272 | Резерв | Reserv |  |  | bDO272 | BOOL | Reserv_bDO272 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO272:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO272, arForceDO[272]); | [9 empty] | Reserv_bDO272 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO272 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 273 | РГ гор.10 закрыть | Group4 | BurnWork1 | DamperGas | bClose | BOOL | Group4_BurnWork1_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.10 закрыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork1_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[1].DamperGas.bClose, arForceDO[273]); | [9 empty] | Group4_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.10 закрыть"; | BurnWork[1].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.10 закрыть*)
DO | 274 | РГ гор.10 открыть | Group4 | BurnWork1 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group4_BurnWork1_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.10 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork1_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[1].DamperGas.bOpen, arForceDO[274]); | [9 empty] | Group4_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.10 открыть"; | BurnWork[1].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.10 открыть*)
DO | 275 | ШВ гор.10 закрыть | Group4 | BurnWork1 | DamperAir | bClose | BOOL | Group4_BurnWork1_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.10 закрыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork1_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[1].DamperAir.bClose, arForceDO[275]); | [9 empty] | Group4_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.10 закрыть"; | BurnWork[1].DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.10 закрыть*)
DO | 276 | ШВ гор.10 открыть | Group4 | BurnWork1 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group4_BurnWork1_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.10 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork1_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[1].DamperAir.bOpen, arForceDO[276]); | [9 empty] | Group4_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.10 открыть"; | BurnWork[1].DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.10 открыть*)
DO | 277 | РГ гор.12 закрыть | Group4 | BurnMain | DamperGas | bClose | BOOL | Group4_BurnMain_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.12 закрыть*) | stDoAll.Group4_BurnMain_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnMain.DamperGas.bClose, arForceDO[277]); | [9 empty] | Group4_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.12 закрыть"; | BurnMain.DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.12 закрыть*)
DO | 278 | РГ гор.12 открыть | Group4 | BurnMain | DamperGas | bOpen | BOOL | Group4_BurnMain_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.12 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnMain_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnMain.DamperGas.bOpen, arForceDO[278]); | [9 empty] | Group4_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.12 открыть"; | BurnMain.DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.12 открыть*)
DO | 279 | ШВ гор.12 закрыть | Group4 | BurnMain | DamperAir | bClose | BOOL | Group4_BurnMain_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.12 закрыть*) | stDoAll.Group4_BurnMain_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnMain.DamperAir.bClose, arForceDO[279]); | [9 empty] | Group4_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.12 закрыть"; | BurnMain.DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.12 закрыть*)
DO | 280 | ШВ гор.12 открыть | Group4 | BurnMain | DamperAir | bOpen | BOOL | Group4_BurnMain_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.12 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnMain_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnMain.DamperAir.bOpen, arForceDO[280]); | [9 empty] | Group4_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.12 открыть"; | BurnMain.DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.12 открыть*)
DO | 281 | РГ гор.14 закрыть | Group4 | BurnWork2 | DamperGas | bClose | BOOL | Group4_BurnWork2_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.14 закрыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork2_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[2].DamperGas.bClose, arForceDO[281]); | [9 empty] | Group4_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.14 закрыть"; | BurnWork[2].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.14 закрыть*)
DO | 282 | РГ гор.14 открыть | Group4 | BurnWork2 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group4_BurnWork2_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.14 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork2_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[2].DamperGas.bOpen, arForceDO[282]); | [9 empty] | Group4_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.14 открыть"; | BurnWork[2].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.14 открыть*)
DO | 283 | ШВ гор.14 закрыть | Group4 | BurnWork2 | DamperAir | bClose | BOOL | Group4_BurnWork2_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.14 закрыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork2_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[2].DamperAir.bClose, arForceDO[283]); | [9 empty] | Group4_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.14 закрыть"; | BurnWork[2].DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.14 закрыть*)
DO | 284 | ШВ гор.14 открыть | Group4 | BurnWork2 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group4_BurnWork2_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.14 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork2_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[2].DamperAir.bOpen, arForceDO[284]); | [9 empty] | Group4_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.14 открыть"; | BurnWork[2].DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.14 открыть*)
DO | 285 | РГ гор.16 закрыть | Group4 | BurnWork3 | DamperGas | bClose | BOOL | Group4_BurnWork3_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ гор.16 закрыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork3_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[3].DamperGas.bClose, arForceDO[285]); | [9 empty] | Group4_DamperGas_bClose : WSTRING(40):="РГ гор.16 закрыть"; | BurnWork[3].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ гор.16 закрыть*)
DO | 286 | РГ гор.16 открыть | Group4 | BurnWork3 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group4_BurnWork3_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ гор.16 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork3_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[3].DamperGas.bOpen, arForceDO[286]); | [9 empty] | Group4_DamperGas_bOpen : WSTRING(40):="РГ гор.16 открыть"; | BurnWork[3].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ гор.16 открыть*)
DO | 287 | ШВ гор.16 закрыть | Group4 | BurnWork3 | DamperAir | bClose | BOOL | Group4_BurnWork3_DamperAir_bClose : BOOL; (*ШВ гор.16 закрыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork3_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[3].DamperAir.bClose, arForceDO[287]); | [9 empty] | Group4_DamperAir_bClose : WSTRING(40):="ШВ гор.16 закрыть"; | BurnWork[3].DamperAir.bClose : BOOL; (*ШВ гор.16 закрыть*)
DO | 288 | ШВ гор.16 открыть | Group4 | BurnWork3 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group4_BurnWork3_DamperAir_bOpen : BOOL; (*ШВ гор.16 открыть*) | stDoAll.Group4_BurnWork3_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[3].DamperAir.bOpen, arForceDO[288]); | [9 empty] | Group4_DamperAir_bOpen : WSTRING(40):="ШВ гор.16 открыть"; | BurnWork[3].DamperAir.bOpen : BOOL; (*ШВ гор.16 открыть*)
DO | 289 | Вент. гор.10 пуск | Group4 | BurnWork1 | Fan | bOn | BOOL | Group4_BurnWork1_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.10 пуск*) | stDoAll.Group4_BurnWork1_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[1].Fan.bOn, arForceDO[289]); | [9 empty] | Group4_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.10 пуск"; | BurnWork[1].Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.10 пуск*)
DO | 290 | Вент. гор.12 пуск | Group4 | BurnMain | Fan | bOn | BOOL | Group4_BurnMain_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.12 пуск*) | stDoAll.Group4_BurnMain_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnMain.Fan.bOn, arForceDO[290]); | [9 empty] | Group4_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.12 пуск"; | BurnMain.Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.12 пуск*)
DO | 291 | Вент. гор.14 пуск | Group4 | BurnWork2 | Fan | bOn | BOOL | Group4_BurnWork2_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.14 пуск*) | stDoAll.Group4_BurnWork2_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[2].Fan.bOn, arForceDO[291]); | [9 empty] | Group4_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.14 пуск"; | BurnWork[2].Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.14 пуск*)
DO | 292 | Вент. гор.16 пуск | Group4 | BurnWork3 | Fan | bOn | BOOL | Group4_BurnWork3_Fan_bOn : BOOL; (*Вент. гор.16 пуск*) | stDoAll.Group4_BurnWork3_Fan_bOn:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnWork[3].Fan.bOn, arForceDO[292]); | [9 empty] | Group4_Fan_bOn : WSTRING(40):="Вент. гор.16 пуск"; | BurnWork[3].Fan.bOn : BOOL; (*Вент. гор.16 пуск*)
DO | 293 | Вент. ПЧ гор.12 меньше | Group4 | BurnMain | Fan | bClose | BOOL | Group4_BurnMain_Fan_bClose : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.12 меньше*) | stDoAll.Group4_BurnMain_Fan_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnMain.Fan.bClose, arForceDO[293]); | [9 empty] | Group4_Fan_bClose : WSTRING(40):="Вент. ПЧ гор.12 меньше"; | BurnMain.Fan.bClose : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.12 меньше*)
DO | 294 | Вент. ПЧ гор.12 больше | Group4 | BurnMain | Fan | bOpen | BOOL | Group4_BurnMain_Fan_bOpen : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.12 больше*) | stDoAll.Group4_BurnMain_Fan_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[4].BurnMain.Fan.bOpen, arForceDO[294]); | [9 empty] | Group4_Fan_bOpen : WSTRING(40):="Вент. ПЧ гор.12 больше"; | BurnMain.Fan.bOpen : BOOL; (*Вент. ПЧ гор.12 больше*)
DO | 295 | Резерв | Reserv |  |  | bDO295 | BOOL | Reserv_bDO295 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO295:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO295, arForceDO[295]); | [9 empty] | Reserv_bDO295 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO295 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 296 | Резерв | Reserv |  |  | bDO296 | BOOL | Reserv_bDO296 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO296:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO296, arForceDO[296]); | [9 empty] | Reserv_bDO296 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO296 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 297 | Резерв | Reserv |  |  | bDO297 | BOOL | Reserv_bDO297 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO297:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO297, arForceDO[297]); | [9 empty] | Reserv_bDO297 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO297 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 298 | Резерв | Reserv |  |  | bDO298 | BOOL | Reserv_bDO298 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO298:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO298, arForceDO[298]); | [9 empty] | Reserv_bDO298 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO298 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 299 | Резерв | Reserv |  |  | bDO299 | BOOL | Reserv_bDO299 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO299:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO299, arForceDO[299]); | [9 empty] | Reserv_bDO299 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO299 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 300 | Резерв | Reserv |  |  | bDO300 | BOOL | Reserv_bDO300 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO300:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO300, arForceDO[300]); | [9 empty] | Reserv_bDO300 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO300 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 301 | Резерв | Reserv |  |  | bDO301 | BOOL | Reserv_bDO301 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO301:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO301, arForceDO[301]); | [9 empty] | Reserv_bDO301 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO301 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 302 | Резерв | Reserv |  |  | bDO302 | BOOL | Reserv_bDO302 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO302:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO302, arForceDO[302]); | [9 empty] | Reserv_bDO302 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO302 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 303 | Резерв | Reserv |  |  | bDO303 | BOOL | Reserv_bDO303 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO303:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO303, arForceDO[303]); | [9 empty] | Reserv_bDO303 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO303 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 304 | Резерв | Reserv |  |  | bDO304 | BOOL | Reserv_bDO304 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO304:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO304, arForceDO[304]); | [9 empty] | Reserv_bDO304 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO304 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 305 | Резерв | Reserv |  |  | bDO305 | BOOL | Reserv_bDO305 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO305:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO305, arForceDO[305]); | [9 empty] | Reserv_bDO305 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO305 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 306 | Резерв | Reserv |  |  | bDO306 | BOOL | Reserv_bDO306 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO306:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO306, arForceDO[306]); | [9 empty] | Reserv_bDO306 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO306 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 307 | Резерв | Reserv |  |  | bDO307 | BOOL | Reserv_bDO307 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO307:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO307, arForceDO[307]); | [9 empty] | Reserv_bDO307 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO307 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 308 | Резерв | Reserv |  |  | bDO308 | BOOL | Reserv_bDO308 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO308:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO308, arForceDO[308]); | [9 empty] | Reserv_bDO308 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO308 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 309 | Резерв | Reserv |  |  | bDO309 | BOOL | Reserv_bDO309 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO309:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO309, arForceDO[309]); | [9 empty] | Reserv_bDO309 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO309 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 310 | Резерв | Reserv |  |  | bDO310 | BOOL | Reserv_bDO310 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO310:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO310, arForceDO[310]); | [9 empty] | Reserv_bDO310 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO310 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 311 | Резерв | Reserv |  |  | bDO311 | BOOL | Reserv_bDO311 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO311:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO311, arForceDO[311]); | [9 empty] | Reserv_bDO311 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO311 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 312 | Резерв | Reserv |  |  | bDO312 | BOOL | Reserv_bDO312 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO312:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO312, arForceDO[312]); | [9 empty] | Reserv_bDO312 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO312 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 313 | Резерв | Reserv |  |  | bDO313 | BOOL | Reserv_bDO313 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO313:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO313, arForceDO[313]); | [9 empty] | Reserv_bDO313 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO313 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 314 | Резерв | Reserv |  |  | bDO314 | BOOL | Reserv_bDO314 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO314:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO314, arForceDO[314]); | [9 empty] | Reserv_bDO314 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO314 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 315 | Резерв | Reserv |  |  | bDO315 | BOOL | Reserv_bDO315 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO315:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO315, arForceDO[315]); | [9 empty] | Reserv_bDO315 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO315 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 316 | Резерв | Reserv |  |  | bDO316 | BOOL | Reserv_bDO316 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO316:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO316, arForceDO[316]); | [9 empty] | Reserv_bDO316 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO316 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 317 | Резерв | Reserv |  |  | bDO317 | BOOL | Reserv_bDO317 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO317:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO317, arForceDO[317]); | [9 empty] | Reserv_bDO317 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO317 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 318 | Резерв | Reserv |  |  | bDO318 | BOOL | Reserv_bDO318 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO318:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO318, arForceDO[318]); | [9 empty] | Reserv_bDO318 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO318 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 319 | Резерв | Reserv |  |  | bDO319 | BOOL | Reserv_bDO319 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO319:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO319, arForceDO[319]); | [9 empty] | Reserv_bDO319 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO319 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 320 | Резерв | Reserv |  |  | bDO320 | BOOL | Reserv_bDO320 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO320:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO320, arForceDO[320]); | [9 empty] | Reserv_bDO320 : WSTRING(40):="Резерв"; | bDO320 : BOOL; (*Резерв*)

## Структуры
Список сред DO | Список объектов DO | Список переменных DO | Стандартные типы | Объявление больших структур
Gas | Gate | bClose | Valve | Gas
Water | GateIn | bOpen | Gate | Water
Other | GateOut | bStop | Damper | Other
Reserv | GateBypass | bDO16 | Fan | Reserv
Smoke | Gate17 | bDO32 | Burn | Smoke
Boiler | GateMC213 | bDO33 | Spark | Boiler
| GateKV205 | bDO34 | DO
| GateKV204 | bDO35 | DI
| GateKV206 | bDO36 | AI
GateWater1
DamperA
DamperB
ValveBlow13
ValveBlow24